- 项目需求书

- 项目概况：

- 天津中医药大学第四附属医院暨天津市滨海新区中医医院，是集医疗、预防、教学、科研、养生、保健、康复为一体的达到国内先进水平的现代化“三级”综合中医医院。医院洁净系统为医院洁净手术部（包括辅助用房）、HIV实验室、微生物实验室、配液中心、洁净工作台、生物安全柜配备洁净设备及科研实验楼内的细胞实验和分子实验室。

- 根据《医院洁净净化管理规范》的相关要求，拟对天津市滨海新区中医医院医院洁净空气检测服务项目进行采购。

- 二、预算价格及服务期限

- 1、服务期2年。

2、全项目检测预算总费用为：人民币6万元/壹年，12万元/两年。

三、服务要求及服务标准：

1.检测依据和执行标准范围

1.1洁净手术室及相关配套辅助房间

1.1.1检测项目包括：洁净度、风速、风量、换气次数、静压差、温度、相对湿度、照度、噪声、浮游菌、沉降菌。

1.1.2执行标准：《洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013；

1.2配液中心

1.2.1检测项目包括：洁净度、风量、换气次数、静压差、温度、相对湿度、照度、噪声、浮游菌、沉降菌。

1.2.2执行标准：《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457－2008；静脉用药集中调配质量管理规范；天津市静脉用药集中调配中心（室）审核验收工作实施方案：

1.3洁净工作台

1.3.1检测项目包括：尘埃粒子、风速、照度、噪声、沉降菌浓度、扫描检漏。

1.3.2执行标准：《洁净工作台》 JG/T 292—2010；

1.4生物安全柜

1.4.1检测项目包括：尘埃粒子、下降气流流速、流入气流流速、照度、噪声、扫描检漏。

1.4.2执行标准：《生物安全柜》YY 0569-2011；

1.5细胞实验室、分子实验室

1.5.1检测项目包括：悬浮粒子、风量、温度、湿度、照度、噪声、静压差、浮游菌、沉降菌。

1.5.2执行标准：【生物安全实验室建筑技术规范】——GB 50346－2011。

四、结算方式

采购人按照当年实际检测完成量支付检测费。供应商完成当次的检测工作并提供合格的检测报告（至少3份）后，采购人凭正式发票一次性付清当次的检测费用。

最终结算价格根据实际检测的点位结算（见附件）

附件：

| 序号 | 检测区域 | 数量 | 限高单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州道院区 |  |  |  |
| 1 | 洁净手术部净化空气综合性能评定 | 1次 | 7000元/次 |
| 2 | 配液中心净化空气综合性能评定 | 1次 | 1000元/次 |
| 3 | 细胞实验室、分子实验室净化空气综合性能评定 | 1次 | 4300元/次 |
| 4 | 生物安全柜（PCR实验室 2台，检验科2台，配液中心2台） | 6台 | 900元 台/次 |
| 5 | 洁净工作台（配液中心2台） | 2台 | 700元 台/次 |
| 北塘院区 |  |  |  |
| 1 | 洁净手术部净化空气综合性能评定 | 1次 | 25000元/次 |
| 2 | 配液中心净化空气综合性能评定 | 1次 | 4000元/次 |
| 3 | 生物安全柜（检验科3台，配液中心6台） | 9台 | 900元 台/次 |
| 4 | 洁净工作台（配液中心6台） | 6台 | 633.33元 台/次 |

五、其他要求

1.供应商各项检测结束后均需出具检验机关认可的具有法律效力的检测报告，包括：各项检测内容的检测结果（数据表达）及综合性能全面评定结论，且必须出具检测结论页（此页必须有主检、审核、批准人签字及检测方有效印鉴），并在检验报告书上加盖“中国计量认证”（CMA）徽标及受托方“检测专用章”。

如有检测不合格项目，供应商应向采购人明确提出，采购人整改后，供应商按采购人要求免费进行复检。

如供应商检测三次（均免费）以上仍不能提供各项检测内容的检测结果（数据表达）及综合性能全面评定结论（合格/达标），采购人有权聘请第三方检测机构检测。如第三方检测机构检测结果与供应商一致的，采购人按合同履约。如不一致且采购人各项检测均合格的，采购人有权追究供应商的一切违约责任，且供应商承担由此发生的一切费用。

2.供应商必须承诺在采购人规定时间（开始检测至出具报告），全力配合完成检测工作，并应在检测前对采购人进行免费检测指导。

3.供应商报价（含最终报价），凡是可以分台/次检测的项目必须含每台/次报价。

注：带“★”标记的内容为实质性条款，供应商对标“★”内容不得有任何偏离，否则做无效处理。