天津市滨海新区中医医院双院区变电站

运行维保服务项目需求书

- 一、项目情况

本项目为天津市滨海新区中医医院双院区变电站运行维保服务项目需求书。

北塘院区（天津市滨海新区柳州东道292号）变电站共有10KV变压器4台，高压柜8台，低压柜82台，1500KW发电机1台。杭州道院区（天津市滨海新区杭州道90号）变电站共有10KV变压器2台，高压柜8台，低压柜22台，400KW发电机一台。维保服务包括自10KV进线端（与电力公司的管理分界点）起至低压出线端电缆搭接处范围以内设备的维护保养工作、变电站运行巡检工作、变电站预防性试验工作、EPS和UPS维护保养工作、发电机定期启动及维护保养工作、应急抢险工作、变电站高低压设备紧固工作、辅助安全绝缘胶垫检测工作、电气设备局放检测工作等。

- 二、维保服务时间

服务期自合同签订之日起两年。

- 三、维保服务要求

（一）服务要求

- 1.维保服务单位必须具有协助或代表医院与相关主管单位进行突发事件的处理和解决，并协调好各个方面关系能力。

- 2.维保服务单位认真履行维保服务，严格按变电站运行操作等管理规章制度做好定期设备巡视检查、维护、消缺和清扫以及工作场所室内卫生，定期巡检时对站内运行情况做好记录。如遇突发事故，按规程及时处理，确保不发生影响医院安全的事故。按照电力公司及招标人要求的操作章程内容做好停、送电倒闸工作，不影响医院整体电力设备及电力线路运行。

- 3.维保服务单位必须服从并积极配合招标人的日常管理以及完成相关单位的各类检查满足国家、天津市现行规范、规定及标准。根据电网电压及负荷情况随时调整，保证供电电压质量在合格范围。

- （二）人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北塘变电站运行工 | 2 | 8 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。待二期建设完毕后能操作智能化配电系统（全部定编人员均须提供证书复印件并加盖公章） | 不接受 | 每周7天，每天24小时 |
| 2 | 杭州道变电站运行工 | 2 | 8 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。（全部定编人员均须提供证书复印件并加盖公章） |  | 每周7天，每天24小时 |
| 3 | 巡检人员 | / | 4 | 定期巡检人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》并加盖公章。 |  | 根据工作安排与医院实际需求，随时来院 |

- （三）工作要求

- 1.双院区在变电站运行维护人每班正副班值班员两名，执行24小时值班制，每班有巡查记录、交接班记录、解决故障记录。

- 2.负责对服务范围内所有设备进行维护修理

- 3.定期巡检：维保服务单位每月一次需派出4人使用热成像对各站内高低压变配电设备进行巡视、维护、清扫（保持电缆沟干燥）；巡视项目包括设备负载、温度、噪音、线路等，同时提供巡检报告及资料影像。

- 4.EPS、UPS维护：每月一次，一年12次，对各EPS、UPS点位内设备进行巡视、维护；巡视项目包括蓄电池外观、温度，同时提供巡检报告及资料影像。定期对电池进行冲放电维护保养、维修工作，确保全院EPS、UPS正常运行。

- 5.按行业规定进行变电站预防性试验，以及其他本行业要求的检查检测的全程业务办理及费用，并出具试验报告。

- 6.发电机保养：按照行业规定要求，对固定式油机常规保养（三油、三滤、蓄电池、防冻液及其他保养规范要求的零配件更换）及日常巡视。每3个月对发电机电池进行充放电检测，确保正常运行。按照行业规范要求，每半个月对发电机进行一次启动，排查机油机滤及防冻液有无减少，排查进油管出油管有无渗漏，对柴油发电机发出声音来判断有无杂音有无问题，柴油由医院提供。不间断巡检、抄送各种报表、严格监控调整保护、直流监控、电压、电容补偿、电流峰值。安全、高效地利用好变电站所具有的设备优势，使其无功损耗降到最低点。

- 7.清扫工作：按照维护保养周期要求对各站内高低压变配电设备进行巡视、维护、清扫（保持电缆沟干燥）、试验（每年进行一次由中标单位提供预防性试验检测报告），进行故障处理，确保不发生用电中断，并做好巡视、维护、故障等相关记录。

- 8.安全工器具检测：每半年应按照相应的标准要求进行一次仪器仪表、安全工具器具检测。并张贴试验合格标志。

- 9.制定应急事件预案，严格执行运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况，发生事故应迅速组织应急抢修工作。汛期、雷雨天气中标方增派检修人员到现场，保障供电可靠性。

- 10.应急抢险工作：负责对变电站设备事故抢修。负责对配电室变压器、高压柜、接地地阻、电力电缆、继电保护、避雷器(避雷系统)等工作保障。

- 11.变电站高低压设备紧固工作：变压器、高压柜、低压柜每次停电安排人员进行一次及二次设备螺丝紧固。

- 12.辅助安全绝缘胶垫检测：对10kv变电站内所有的辅助安全绝缘胶垫进行预防性试验并粘贴合格标志。

- 13.电气设备局放检测：对变压器、高压柜、低压柜每年进行一次电气设备局放检测，检测电气内部放电现象。

- 14.变电站的高压进线线路进行应急改造、升级、维修、抢修等工作。

- 15.在设备设施运行维护及检修过程中，如需更换配件，投标方免费提供单件次价值500元（含）及以下设备及维修更换工作，不再另外收取任何费用；如需更换配件单件次价值在500元以上的，更换的配件由招标方提供或按照相关规定单独进行采购。

- 16.中标供应商提供双院区变电站的安全用品防护柜及柜内的一切防护用品。

- 17.要建立和保管变电站相关技术资料和原始记录台帐，定期整理，保持资料的完整性及准确性。

- 18.严格遵守医院安全生产的相关制度要求，接受院方监管，配合院方做好其它相关工作。

- 19.中标供应商进场后，运行人员进场和变电站维保时间须结合采购人需求，并经采购人同意后确定。