## 项目需求书

（一）项目概况

本项目为天津市滨海新区中医医院双院区变电站运行维保服务项目需求书。

北塘院区（天津市滨海新区柳州东道292号）变电站共有10KV变压器4台，高压柜8台，低压柜82台，1500KW发电机1台。杭州道院区（天津市滨海新区杭州道90号）变电站共有10KV变压器2台，高压柜8台，低压柜22台，400KW发电机一台。维保服务包括自10KV进线端（与电力公司的管理分界点）起至低压出线端电缆搭接处范围以内设备的维护保养工作、变电站运行巡检工作、变电站预防性试验工作、EPS和UPS维护保养工作、发电机定期启动及维护保养工作、应急抢险工作、变电站高低压设备紧固工作、辅助安全 绝缘胶垫检测工作、电气设备局放检测工作等。

（二）采购项目预（概）算

总预（概）算：228.928万元/2年

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 天津市滨海新区中医医院双院区变电站运行维保服务项目 | C23129900 | 年 | 2 | 228.928万元 |

（四）技术商务要求

1、资格要求

（1）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

①营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

- ②财务状况报告等相关材料：

- A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

- B. 提交投标文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

- 注：A、B两项提供任意一项均可。

- ③2025年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

- ④投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

- （2）投标人须具有国家能源局或国家电力监管委员会颁发的在有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级包含承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上,提供复印件/扫描件并加盖公章。

- （3）投标人须具备输变电工程专业承包三级及以上资质,提供复印件/扫描件并加盖公章。

- （4）投标人须具有在有效期内的安全生产许可证,提供复印件/扫描件并加盖公章。

- （5）本项目不接受联合体投标,提供《非联合体投标声明函》并加盖公章。

- （6）本项目专门面向中小企业，提供《中小企业声明函》。

- （7）不允许分包、转包。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）促进中小企业发展政策。

- 根据财政部、工业和信息化部发布的关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和财政部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》的通知（财库〔2022〕19号）规定，本项目专门面向中小微企业采购。

- （2）支持监狱企业发展政策。

- 支持监狱企业发展政策明细：根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小微企业。

- （3）促进残疾人就业政策。

- 促进残疾人就业政策明细：根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

- 注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

- （4）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（以最新名录公告为准）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评审方法。

（5）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标文件提交截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时开标当天对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

3、服务要求

（1）维保服务单位必须具有协助或代表医院与相关主管单位进行突发事件的处理和解决，并协调好各个方面关系能力。

（2）维保服务单位认真履行维保服务，严格按变电站运行操作等管理规章制度做好定期设备巡视检查、维护、消缺和清扫以及工作场所室内卫生，定期巡检时对站内运行情况做好记录。如遇突发事故，按规程及时处理，确保不发生影响医院安全的事故。按照电力公司及招标人要求的操作章程内容做好停、送电倒闸工作，不影响医院整体电力设备及电力线路运行。

（3）维保服务单位必须服从并积极配合招标人的日常管理以及完成相关单位的各类检查，满足国家、天津市现行规范、规定及标准。根据电网电压及负荷情况随时调整，保证供电电压质量在合格范围。当达不到招标人要求及投标时各项服务承诺，招标人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

4、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北塘变电站运行工 | 2 | 8 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。待二期建设完毕后能操作智能化配电系统（全部定编人员均须提供以上证书复印件并加盖公章） | 不接受 | 每周7天，每天24小时 |
| 2 | 杭州道变电站运行工 | 2 | 8 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。（全部定编人员均须提供以上证书复印件并加盖公章） |  | 每周7天，每天24小时 |
| 3 | 巡检人员 | / | 4 | 定期巡检人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》须提供以上证书复印件并加盖公章。 |  | 根据工作安排与医院实际需求，随时来院 |

※按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日每班工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

5、整体工作要求

（1）双院区在变电站运行维护人每班正副班值班员两名，执行24小时值班制，每班有巡查记录、交接班记录、解决故障记录。

（2）负责对服务范围内所有设备进行维护修理

（3）定期巡检：维保服务单位每月一次需派出4人使用热成像对各站内高低压变配电设备进行巡视、维护、清扫（保持电缆沟干燥）；巡视项目包括设备负载、温度、噪音、线路等，同时提供巡检报告及资料影像。

（4）EPS、UPS维护：每月一次，一年12次，对各EPS、UPS点位内设备进行巡视、维护；巡视项目包括蓄电池外观、温度，同时提供巡检报告及资料影像。定期对电池进行冲放电维护保养、维修工作，确保全院EPS、UPS正常运行。

（5）按行业规定进行变电站预防性试验，以及其他本行业要求的检查检测的全程业务办理及费用，并出具试验报告。

（6）发电机保养：按照行业规定要求，对固定式油机常规保养（三油、三滤、蓄电池、防冻液及其他保养规范要求的零配件更换）及日常巡视。每3个月对发电机电池进行充放电检测，确保正常运行。按照行业规范要求，每半个月对发电机进行一次启动，排查机油机滤及防冻液有无减少，排查进油管出油管有无渗漏，对柴油发电机发出声音来判断有无杂音有无问题，柴油由医院提供。不间断巡检、抄送各种报表、严格监控调整保护、直流监控、电压、电容补偿、电流峰值。安全、高效地利用好变电站所具有的设备优势，使其无功损耗降到最低点。

（7）清扫工作：按照维护保养周期要求对各站内高低压变配电设备进行巡视、维护、清扫（保持电缆沟干燥）、试验（每年进行一次由中标单位提供预防性试验检测报告），进行故障处理，确保不发生用电中断，并做好巡视、维护、故障等相关记录。

（8）安全工器具检测：每半年应按照相应的标准要求进行一次仪器仪表、安全工具器具检测。并张贴试验合格标志。

（9）制定应急事件预案，严格执行运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况，发生事故应迅速组织应急抢修工作。汛期、雷雨天气中标方增派检修人员到现场，保障供电可靠性。

（10）应急抢险工作：负责对变电站设备事故抢修。负责对配电室变压器、高压柜、接地地阻、电力电缆、继电保护、避雷器(避雷系统)等工作保障。

（11）变电站高低压设备紧固工作：变压器、高压柜、低压柜每次停电安排人员进行一次及二次设备螺丝紧固。

（12）辅助安全绝缘胶垫检测：对10kv变电站内所有的辅助安全绝缘胶垫进行预防性试验并粘贴合格标志。

（13）电气设备局放检测：对变压器、高压柜、低压柜每年进行一次电气设备局放检测，检测电气内部放电现象。

（14）变电站的高压进线线路进行应急改造、升级、维修、抢修等工作。

（15）在设备设施运行维护及检修过程中，如需更换配件，维保服务单位免费提供单次单件价值500元（含）及以下设备及维修更换工作，不再另外收取任何费用；如需更换配件单件次价值在500元以上的，更换的配件由院方提供或按照相关规定单独进行采购。

（16）维保服务单位提供双院区变电站的安全用品防护柜及柜内的一切防护用品。

（17）要建立和保管变电站相关技术资料和原始记录台帐，定期整理，保持资料的完整性及准确性。

（18）严格遵守医院安全生产的相关制度要求，接受院方监管，配合院方做好其它相关工作。

（19）维保服务单位进场后，运行人员进场和变电站维保时间须结合院方需求，并经院同意后确定。

（20）维保服务单位需按照《天津市人民政府办公厅关于印发天津市火灾高危单位消防安全管理办法的通知》要求每年进行2次医院双院区电气设施的安全检测，同时按照医院双院区分别出具《电气设施消防安全检测报告》，检测单位必须具备国家和地方相应资质，检测费用由维保服务单位负责。

6、商务要求

（1）服务期：两年，自2025年12月20日起至2027年12月19日止（特殊情况以合同为准）。

（2）服务地点：天津市滨海新区中医医院北塘院区（天津市滨海新区中关村科技园柳州东道292号）、天津市滨海新区中医医院杭州道院区（天津市滨海新区塘沽杭州道90号）

（3）付款及考核方式

采取后付方式，每次按月凭正规发票进行支付，合同期间共支付24次。招标方每月进行一次验收考核，每次付款凭当期考核结果，在下个月30天内支付上个月服务费用，招标方最终向投标方结算的维保费金额以实际考核后的结果为准。

考核表详见附件，90分以上（含）为合格，采购人全额计算当期服务费。服务质量考核90分以下，按得分占合格分数（90分）的比例，计算当期服务费。采购人最终向中标单位结算的费用金额以实际考核后的结果为准，并有权追偿中标单位因工作不到位给采购人造成的经济损失及法律责任。合同期服务内，考核结果累计3次不足90分或因中标单位工作不到位给采购人造成严重社会不良影响、重大经济损失或连带法律责任（包括但不限于民事赔偿责任、行政处罚等）的，采购人有权终止合同。

附件：评价考核表

|  | 天津市滨海新区中医医院变电站安全运行管理服务考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣罚项 |  |  | 项目 分值 | 扣罚内容确认栏 |  |  |
|  |  |  |  |  | 时间 地点 | 事项 | 扣分数 |
| 1 | 乙方负责日常设施、设备运行状态检查、巡视并记录 | 记录不完整或缺项 | 发现一项扣2分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 乙方日常更换配件执行情况 | 超过甲方规定更换时间 | 超过一天扣2分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 紧急故障处理 | 2小时内完成排查 | 超过时间一次每次扣5分 | 15 |  |  |  |
| 4 | 维保工作不规范，对乙方造成影响而受到投诉 | 发生投诉 | 每次扣2分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 发电机维保相关记录，并做好环境维护 | 记录不完整或缺项，环境维护不达标 | 发现一次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 配电站设备进行预防性试验 | 未及时交给甲方 | 超过递交时间一次扣10分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 应急预案 | 每年至少一次应急演练 | 超过递交时间一次扣10分 | 10 |  |  |  |
| 8 | 每年至少两次安全培训并考核 | 未进行安全培训 | 超过甲方规定时间一次扣5分 | 5 |  |  |  |
| 9 | 维保人员技术水平不符合工作要求需更换 | 未更换维保人员 | 发现一次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 10 | 应积极配合甲方和上级检查，协调日常用电事宜。 | 因不配合导致甲方工作无法进行 | 发现一次扣5分 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 备注：每季度考核一次。 |  |  |  |  |  |  |  |