项目需求书

（一）项目概况

天津中医药大学第四附属医院暨天津市滨海新区中医医院，是集医疗、预防、教学、科研、养生、保健、康复为一体的达到国内先进水平的现代化“三级甲等”综合中医医院，将成为滨海新区的中医医疗中心。医院新院位于天津市滨海新区北塘街，规划可用地面积6.66万平方米，规划总床位数1000张，其中，一期建筑面积11.2万平方米，二期建筑面积4.1万平方米（在建中）。

本项目服务范围包括排水系统、气体供应系统、气动物流系统、洁净空气系统等附属配套用房及设备设施的运行及维保，综合维修工作。

（二）采购项目预（概）算

总预（概）算：867.389023万元/2年

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 天津市滨海新区中医医院北塘院区综合运维服务项目 | C23129900 | 年 | 2 | 867.389023万元 |

（四）技术商务要求

- 1、商务要求

- 服务时间：自签订合同之日起两年（特殊情况以合同为准）。

- 服务地点：天津市滨海新区中医医院北塘院区（特殊情况以合同为准）。

- 付款方式：服务费按照供应商实际服务日期、服务需求工作量及完成情况于下一月度经采购人验收合格后，采购人依据每月考核结果与供应商据实结算。合同期最后一期的费用，采购人待供应商依约与采购人/项目接管公司完成交接工作，双方经最终核算后，采购人凭供应商开具的合法发票支付服务费（届时若供应商连续服务的除外）。

3、服务要求

- 北塘院区综合运维服务供应商应具备成熟的后勤大型设备运维服务信息化服务系统并能提供后勤大型设备运维服务系统软件及硬件使用且该系统所有数据均能定期导出上报管理科室。

- 4.后勤大型设备主要量单

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧站 | 氧气全自动切换汇流排 | 2 | 组 |
| 2 |  | 氧气分气缸 | 1 | 个 |
| 3 |  | 低温球阀 | 8 | 个 |
| 4 |  | 减压装置 | 2 | 组 |
| 5 |  | 汽化器 | 2 | 台 |
| 6 |  | 液氧罐 | 3 | 个 |
| 7 | 负压机房 | 医用真空罐 | 3 | 台 |
| 8 |  | 除菌过滤器 | 3 | 台 |
| 9 |  | 集污罐 | 2 | 台 |
| 10 |  | 旋片式真空泵 | 3 | 台 |
| 11 | 压缩空气 | 不锈钢分气缸 | 3 | 台 |
| 12 |  | 不锈钢缓冲罐 | 3 | 个 |
| 13 |  | 除菌过滤器 | 3 | 个 |
| 14 |  | 粉尘过滤器 | 3 | 个 |
| 15 |  | 除油气过滤器 | 3 | 个 |
| 16 |  | 无热再生吸附式干燥机 | 3 | 个 |
| 17 |  | 不锈钢储气罐 | 3 | 个 |
| 18 |  | 无油悬齿式风冷空压机 | 3 | 个 |
| 19 | 污水处理站 | 次氯酸钠发生器 | 2 | 台 |
| 20 |  | 次氯酸钠加药泵 | 4 | 台 |
| 21 |  | 熔盐泵 | 2 | 台 |
| 22 |  | 紫外除臭塔 | 1 | 台 |
| 23 |  | 除臭离心风机 | 2 | 台 |
| 24 |  | 罗茨风机 | 3 | 台 |
| 25 |  | 格栅机 | 1 | 台 |
| 26 |  | 污泥回流泵 | 2 | 台 |
| 27 |  | 调节池提升泵 | 4 | 台 |
| 28 |  | 集水井提升泵 | 4 | 台 |
| 29 |  | 沉降池 | 1 | 个 |
| 30 | 气动物流机房 | 普通收发站点 | 32 | 台 |
| 31 |  | 风机 | 3 | 台 |
| 32 |  | 三向转换器 | 10 | 台 |
| 33 |  | 空压机 | 3 | 台 |

- 5.人员及岗位要求

| 北塘一期人员及岗位要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 定编（仅供投标参考） | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 45周岁或以下，本科以上（含本科）学历，具备五年（或以上）类似设备运维项目服务经验。 | 否 | 每周5天，每天8小时 |
| 2 | 文员兼调度员 | 1 | 1 | 45周岁或以下，专科以上（含专科）学历，熟练操作电脑办公软件。 |  | 每周6天，每天8小时 |
| 3 | 库管员 | 1 | 1 | 55周岁或以下，同岗位工作经验。 |  | 每周6天，每天8小时 |
| 4 | 维修/运行主管 | 1 | 1 | 55周岁或以下，持《特种设备安全管理和操作员证（特种设备安全管理A）》、《有限空间作业证》、《中华人民共和国特种作业操作证（高压、低压电工作业）》、《安全生产管理员证》上岗，同岗位五年及以上工作经验。 |  | 每周6天，每天8小时 |
| 5 | 污水站运行工 | 1 | 3 | 具有相关岗位工作经验。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 6 | 液氧及空负压机房运行工 | 1 | 3 | 需持《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证R1压力容器作业（快开门式压力容器操作）》上岗，具有相关岗位工作经验。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 7 | 气动物流运行工 | 1 | 2 | 具有相关岗位工作经验。 |  | 每周7天，每天12小时 |
| 8 | 综合维修工 | 2 | 8 | 具有相关岗位工作经验。至少1人持《生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业）》，至少2人持《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》，至少1人持《特种作业操作证（防爆电器作业）》。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 9 | 电气维修工 | 2 | 8 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。有排查相关故障的能力。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 合计 |  | 11 | 28 |  |  |  |

| 北塘二期人员及岗位要求（此部分根据医院工作要求据实结算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 定编（仅供投标参考） | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| 1 | 综合维修工/电气维修工 | 1 | 4 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。有排查相关故障的能力。 | 否 | 每周7天，每天24小时 |
| 合计 |  | 1 | 4 |  |  |  |

注：按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日每班工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，维保单位应配合并向劳动者支付加班费。

6.具体服务内容要求

（一）服务内容

负责北塘院区给排水、弱电、气体的供应等设备平稳运行工作，及时排除故障工作，及院区内综合维修工作，并做好记录。针对各设施设备制定各项应急预案（包括但不限于高空作业应急预案、停电应急预案、停水应急预案、有限空间作业应急预案等）。

后勤大型设备完成巡检及运行值守工作，服务期内提供相关检测（如年检、季检、月检、预防性试验）工作服务，达到国家或行业检测标准要求，出具检测报告，报送相关政府主管部门。各类设备需投放的药剂均由中标单位提供。各类压力表、安全阀定期检测由中标单位负责。各类安全生产标志标识均由中标单位负责。

维保单位不得将项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务（污水站、氧气站、空调维保）委托给专业公司承担，维保单位应对提供专项服务的第三方公司的行为承担连带责任。维保单位及受其委托的服务公司应综合具备以下资质：负压机房、压缩空气、气动物流须具有承压类特种设备安装、修理、改造（GC2）及以上资质。液氧站资质须具有承压类特种设备安装、修理、改造（GC2）及以上资质。

（二）服务要求

1、服务总体要求：

所提供服务必须满足国家级相关部门对医疗机构的标准。供应商对本服务项目的服务标准及人员配置均应符合国家或行业对医疗机构的相关要求，包括但不限于：医疗废物管理条例、医疗卫生机构医疗废物管理办法、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005。

有专职专业管理2个岗负责统筹管理项目。各种专业人员都必须持有国家颁发证件上岗，杜绝无证上岗。建立健全工作制度，工作职责，工作程序，流程图，应急方案。进场前维保单位须开具全体服务人员无犯罪记录证明，并交由采购人留底备查。

2、各系统设备运行维保具体要求：

A.给排水系统

包含：市政供水、排水系统

市政供水：

对院内水表进行定期抄表记录，并形成用水分析。

排水系统：

（1）排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室，车库、设备房无积水，浸泡发生。（2）遇有事故，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

污水处理系统：

（1）排污许可证办理、变更、延期申请工作。

（2）各类环保系统平台维护及填报，包括但不限于：全国建设项目环境信息公示平台、天津市污染源监测信息管理系统、全国排污许可证管理信息平台企业端、天津市危险废物综合监管信息系统、生态环境统计业务系统等，具体工作内容如下：

| 序号 | 系统名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全国排污许可证管理信息平台企业端 | 1.排污许可证变更、申领 2.排污许可证执行报告填报 3.排污许可证质量审核 |
| 2 | 天津市污染源监测信息管理系统 | 1.自行监测方案制定 2.监测结果填报及定期公开 3.监测系统年报上报 |
| 3 | 全国建设项目环境信息公示平台 | 1.环境影响评价备案表备案工作 |
| 4 | 天津市危险废物综合监管信息系统 | 1.危废管理计划 2.危废系统年报 |
| 5 | 生态环境统计业务系统 | 1.环统信息填报 |
| 6 | 企业环境信息依法披露公开网站（天津） | 1.环境信息披露 |
| 7 | 信用中国 | 1.信用修复 |
| 8 | 若在服务期内，属地环境管理部门要求填报新系统，则由中标单位负责填报，医院配合中标单位提供相应的资料文件。 |  |

（3）污染物监测内容如下，并出具符合环保要求的监测报告。

| 监测项目 |  | 监测内容 | 监测点位及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | 5点位，1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 | 5点位，1次/年 |
|  |  | 烟气黑度 | 5点位，1次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 5点位，1次/月 |
|  | 无组织废气 | 甲烷 | 4点位，1次/季度 |
|  |  | 臭气浓度 | 4点位，1次/季度 |
|  |  | 氨 | 4点位，1次/季度 |
|  |  | 氯气 | 4点位，1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 4点位，1次/季度 |
| 废水 | pH值 |  | 1点位，1次/12小时 |
|  | 化学需氧量 |  | 1点位，1次/月 |
|  | 悬浮物 |  | 1点位，1次/周 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 1点位，1次/月 |
|  | 五日生化需氧量 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 石油类 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 挥发酚 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 动植物油类 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 总氰化物 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 氨氮 |  | 1点位，1次/季度 |
|  | 总磷 |  | 1点位，1次/季度 |
| 噪声 | 等效连续A声级 |  | 4点位，1次/季度 |

以上监测内容须按照《排污许可证》环境管理要求中的自行监测内容进行，并依据各类环保法律及政策变化、环境部门检查要求等进行相应调整。

（4）污水处理站运行维护

污水处理站运行维护以及在线监测设备的运行维护，具体工作内容如下：

| 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 污水处理站运行维护 | 1.污水处理系统日常运行、药剂投加 2.污水处理系统日常维护检修 3.季节性污水处理系统菌种更新、培养和调试 4.设备的日常维护、保养和小修、中修 5.污水处理系统雨季专项检查、日常运行资料编制 |
| 在线监测设备运行维护 | 1.在线设备定期巡检，建立巡检记录台账 2.监测数据记录，异常情况排查 3.定期开展比对监测和校准校验，并建立校准校验记录台账 4.定期导出存储设备内数据，留档保存 |

B.气体供应系统

（1）供氧站人员应熟知各项规程及站内设备情况，保障设备的正常运行，掌握设备的运行状况。按时抄写各种表计，按规定对设备进行巡视，认真填写值班记录。（2）保证24小时安全供氧，保障医院呼叫对讲系统、设备带、气体接口及相应管道系统正常运行。（3）制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。（4）负责急诊、ICU、手术室等各类气瓶运送工作。汇流排的定期检验及巡检。（5）负责运行、维修及保养液氧站的3台5m³低温液体贮槽以及汽化器附属设备以及终末端管道等全套设施；真空泵房的真空泵、真空罐及全套附属设备；院区内所有氧气设备带、呼叫对讲系统、气体接口及相应管道系统；压力容器（包括3台低温液体贮槽、6台储气罐、4台氧气分气缸、2台锅炉）及相关附属设施等的定期检测。（6）负责空气供应、空压机房、正负压机房（含口腔科正负压机组）的运维及维护保养。

C.气动物流

（1）人员应熟悉工作原理，掌握操作程序，负责相应设施设备维护及检修工作。（2）严格按照《系统设备维护说明书》及规范要求，做好维护工作，保证系统正常运行。（3）保持系统设备的清洁安全与卫生，机房做到整洁、通风、防火、防潮，非工作人员禁止进入机房。（4）制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。（5）负责维保运行、卡瓶故障在30分钟内应急解决。（6）负责培训临床科室设备设施使用。

D.洁净空气

负责对手术室区域、净化区域、检验科各实验室、供应中心、血液净化中心、信息中心、配液中心及机房机组（净化机房值班运行及日常维护保养、净化空调机组的维护、保养、过滤器的清洗和更换、送、回风设施管理保养、洁净手术部装饰系统的日常维护、保养）运行与维护；根据季节的变化及时调整，按照使用方对净化间洁净度、温度、湿度的要求进行设置、调控和值守，保证区域内净化系统的正常运行和使用。包括（1）初、中效过滤器及回风口的定期清洁，监测高效过滤器使用情况。（2）净化空调系统过渡季节切换保养。（3）净化空调自动控制系统维护。（4）净化区域弱电系统维护。（5）手术室自动门维护保养。（6）净化区域装饰维护保养。（7）净化区域洁净度每季度进行检测并出具检测报告。保证洁净度及压差平衡的要求。（8）每日巡检，确保各功能间的正常使用。（9）手术室净化空调机组中效过滤器每3个月更换1次，净化机组亚高效过滤器每6个月更换1次，净化空调机组初效过滤器每2个月更换1次；手术间回风网、排风网（尼龙网）须定期进行清洗，并形成清洗记录；针对每个术间每日进行温湿度巡查并形成记录。（10）配液中心净化空调机组中效过滤器每3个月更换1次，净化空调机组初效过滤器每2个月更换1次，净化空调机组亚高效过滤器每6个月更换1次。（11）供应中心净化空调机组初效过滤器每2个月更换1次，净化空调机组中效过滤器每3个月更换1次，（12）净化空调机组初效过滤器每2个月更换1次，净化空调机组中效过滤器每3个月更换1次，净化空调机组亚高效过滤器每6个月更换1次。

- E.综合维修

（1）负责呼叫器等弱电系统维修工作。

（2）负责电话线布线及故障报修工作。

（3）负责单次单件维修500元及以下配件（不含人工费），由维保单位承担。所更换的配件需具有生产厂家授权，维保单位需建立二级库。

（4）负责低层玻璃维修更换工作。

（5）屋内漏水维修、外延漏水报质保工作，在质保范围外或过质保期的点位由维保单位负责维修。

（6）门急诊及住院部各类门牌大字运行维修工作。

（7）配备接报修系统，相关管理科室可后台查看，要求形成维修闭环管理。

（8）其他要求：能对日常家电进行维修（包括但不限于冰箱、体重秤等）；对除食堂外的燃气泄露报警装置及相关设备每年进行1次定期检验，每3年进行更换，费用由维保单位承担；熟悉掌握所管机电设备的性能及供水供电供气线路，做好定期检查维修，保证正常排水、供水、供电（弱电）、供气并维修巡检到末端；保持所辖区域的机房和设备清洁卫生；掌握材料的合理使用，保管好水、电器材、工具和仪表，做好定期工具及材料的盘点，杜绝私拿，浪费，以及被盗现象发生；负责院区建筑物、构筑物及院落的室内外维护维修工作，包括但不限于门窗玻璃破损、小范围地面修补维护、小面积墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）等，负责并做好相关记录；院区建筑物及院落的室内外给排水的维修，室内外给排水的配件维修、更换、下水管道疏通（包含庭院阴井、化粪池等的清掏）；医院供配电系统包括配电箱 、母排及供电线路定期巡检工作；负责医院各类机电设施设备供电部分定期巡检工作；排查用电安全隐患，维修供电系统及机电设备电器故障；负责医院各种临时用电监督管理与配合跟进工作。负责办公家具、办公设施的简单维修，包括但不限于家具、锁具、合页、脚轮等常用家具配件的维修、更换，特殊情况与相关科室联系并做好记录；定期对全院玻璃门窗等进行巡检，发现问题及时修复或更换，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录；定时对公共区域用水设施进行巡检，发现问题及时处理并作好记录；按时完成季节性、节假日建筑物内水电气暖等设施的安全巡检工作；未列入的且为维修范围内工作，以及突发性事件造成的维修工作均包含在维修服务范围；设立含24小时值班调度室，保证各项维修服务及时到位。

7.服务考核标准（实际考核标准以最终签订合同为准）

| 天津市滨海新区中医医院北塘院区综合运维服务项目考核得分汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （xx年xx月） |  |  |
| 序号 | 项目 | 得分 |
| 1 | 基本要求 |  |
| 2 | 污水处理系统 |  |
| 3 | 压力管道 |  |
| 4 | 压力容器 |  |
| 5 | 气动物流 |  |
| 6 | 洁净空气 |  |
| 7 | 综合维修 |  |
| 8 | 加分情况 |  |
| 得分汇总 |  |  |
|  | 管理科室签字 ： | 运维单位签字： |

| 基本要求 |  | 应得分：10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 基本要求 | 1、具有独立的法人资格；应根据服务合同约定，设置相适应的办公楼（区）管理服务职能部门及必要的服务场所，并根据服务项目、现场复杂情况、区域特点和服务面积等配备相应数量的专业服务人员、服务设备及用品；应建立相应的管理机制和工作程序。如服务方案、岗位职责、服务规范及工作流程、内部管理体系等。 | 一项不符合扣2分 |  |
|  | 2、应根据使用单位需求确定服务人员的类别、数量、资格和能力要求。有特殊安全保密等方面要求的岗位应明确指定服务人员的资格和资历要求，并进行政审；现场管理人员应具备相应的管理知识，专业技术人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书；服务人员应符合如下基本要求：遵守国家法律、法规及管理单位和使用单位的各项规章制度；服务人应有年度培训计划和月度培训计划，每人每月培训时长应不少于4学时；培训类型包括法律法规培训、常规培训和专业培训。培训内容包括但不限于以下方面：国家法律法规；专业理论知识；工作要求；日常保密工作；培训及演练。培训完毕后及时对培训效果进行评估。 |  |  |
|  | 3、服务期内提供相关检测（如年检、季检、月检、预防性试验）工作服务，达到国家或行业检测标准要求，出具检测报告，报送相关政府主管部门。服务期内提供政府、行业各类网站平台的信息报送及信息维护和更新的工作服务。不得因漏报、迟报给医院造成违法违规情况。 | 一项不符合扣2分 |  |
|  | 4、应结合医院实际情况，投入成熟的信息化系统，并负责与医院相关信息系统对接，各类数据可实现本地化存储，信息安全应符合医院网络信息相关管理规定。 | 一项不符合扣1分 |  |

| 污水处理系统 |  | 应得分：15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 资料管理 | 1、制定管理制度，并上墙公示，包括：污水处理管理组织机构及岗位职责；安全管理制度；污水处理运行管理制度；运行台账制度、水质检测制度；工作人员交接班制度；治安消防安全管理制度等。现场应急处置方案；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、现场记录包括：设备运行和保养记录；工作人员交接班记录；污水检测记录；应急演练记录；两级安全检查台账等。 |  |  |
| 运行安全 | 1、污水处理设备运行应按照生产厂家提供的技术资料和技术参数编制操作规程。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、污水处理泵房、微滤机、污泥脱水设备等地上设备外露运动部位防护罩或网完好、无破损。 |  |  |
|  | 3、急停开关或隔离开关完好、有效，符合相关要求。 |  |  |
|  | 4、潮湿部位的设备设施电气应防潮，使用的开关应防潮；如需接线，应使用规范的接线盘并架空。 |  |  |
|  | 5、泵房应有隔音措施；配制消毒液时，应戴口罩、防护手套和护目镜，使用盐酸、次氯酸钠溶液、氯酸钠等危险化学品作为消毒剂的单位，应严格按照危险化学品管理，并配备洗眼器、淋洗器等防护用品；稀硫酸等由专人在专门的柜内存放，不得存放在检测室内，检测台有通风装置，并完好、有 效。 |  |  |
|  | 6、现场设备设施无漏水，地面无积水，地下水池盖板完好，无位移、无超过1cm 的间隙、无严重腐蚀；沉淀池等敞开池的四周设置防护栏，符合安全生产要求；防护栏完好，无断裂、腐蚀。 |  |  |
|  | 7、池周边设置无关人员不得入内、危险等警示标志；有台阶或可能导致人员跌落的部位，应有防止跌落的警示标志。 |  |  |
|  | 8、池周边照明良好，灯具无损坏；池区露天电气柜应有防雨措施；检测室内存放的化学试剂分类存放在指定架子上，标识清晰。 |  |  |
|  | 9、作业人员每天对排放的污水应进行总余氯检测，每天检测不少于2次，粪大肠菌每月不少于1次。 |  |  |
|  | 10、污水排放应达到天津市地方标准要求，严禁未作处理的污水直接排放。 |  |  |
|  | 11、污泥应按照医疗废弃物处置办法进行处理。 |  |  |
|  | 12、涉及到清淤下井，要严格依照危险作业规范要求进行作业，宜委托有资质的单位清淤；特别要防止硫化氢等有毒气体中毒，要严格执行《天津市预防硫化氢中毒安全管理若干规定》进行操作。 |  |  |
|  | 13、污水站应24小时不间断工作；遇到检修或其他原因需停止运行的应及时向环保部门和疾控中心汇报备案。 |  |  |
|  | 14、医疗机构污水中的化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮、总磷等,按照《天津市污水排放标准》DB12/356-2008执行。 |  |  |

| 压力管道 |  | 应得分：10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 资料管理 | 1、制定管理制度包括：安全管理人员和操作人员岗位责任制；管道定期检验和自行检查制度；管道维护保养制度；治安消防安全管理制度等。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、现场记录包括：管道定期检验和自行检查记录；管道日常使用状况记录；管道安全保护装置、测量调控装置以及相关附属仪器仪表的日常维护保养记录；管道运行故障和事故记录；两级安全检查台账等。 |  |  |
| 运行安全 | 1、指定设备或专业人员对管道每月进行一次检查，并保存记录。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、各类管道及其阀门等应完好，无跑冒滴漏现象。各类工业管道应有颜色标识，且标识颜色正确、完好。 |  |  |
|  | 3、燃气管道应涂大黄色，消防专用管道应涂大红色，并在管道上标识“消防专用”识别符号（可使用色标，上面写消防专用字样）。 |  |  |
|  | 4、管道在线检验每年至少1次；全面检验是按照一定的检验周期在管道停车期间进行较为全面的检验，按 TSG D0001 要求进行检验；压力表每半年校验1次；安全阀每年校验1次。 |  |  |

| 压力容器 |  | 应得分：10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 气瓶 | 1、制定管理制度，并上墙公示，包括：安全管理制度（含专用工具及安全附件的去脂要求）；应急预案；治安消防安全管理制度；安全教育、培训制度等。现场应急处置方案；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、现场记录包括：维护保养记录；两级安全检查台账；事故记录；专用工具及安全附件的去脂记录等。 |  |  |
|  | 3、建立特种设备安全技术档案，包括：周转数量档案；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；附属仪器仪表的维护保养记录；运行故障和事故记录等。 |  |  |
|  | 4、制定气瓶操作规程。 |  |  |
|  | 5、配备作业人员，并确保在岗操作人员持证上岗。气瓶应有检验合格标志及条码标识，并在有效期内。 |  |  |
|  | 6、气瓶壁温应小于60℃，禁止使用任何热源对气瓶进行加热；瓶内气体不得用尽，压缩气体、溶解乙炔气气瓶的剩余压力应当小于0.05MPa；液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应当留有不少于0.5%-1.0%规定充量的剩余气体（注：防止可燃气体逆向进入气瓶引起爆炸）。 |  |  |
|  | 7、同一地点放置的气瓶数量不应超过5瓶；超过5瓶但不超过20瓶时，应有防火措施；超过20瓶以上时应设置瓶库。 |  |  |
|  | 8、各种气瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；空实瓶的存放应有明显标识，并保持间距1.5m以上。 |  |  |
|  | 9、气瓶立放时，应采取可靠的防倾倒措施；存放时安全帽应旋紧并加装防震胶圈。 |  |  |
|  | 10、作业现场气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于10m，与氧气瓶距离不小于3m。 |  |  |
|  | 11、库房内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，库房门口应有明显的安全生产标志。 |  |  |
|  | 12、有防止阳光直射库内的措施，库内应加装强排风，确保通风良好，保持干燥；照明、排风及电器开关必须采用防爆装置，并配备氧气浓度报警装置。 |  |  |
|  | 13、压力表每半年做1次检验。 |  |  |
| 液氧罐（储气罐） | 1、制定管理制度，并上墙公示，包括：安全管理制度；治安消防安全管理制度；安全教育、培训制度等。现场应急处置方案；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、现场记录包括：维护保养记录；两级安全检查台账；事故记录；日常巡回检查记录；液氧站运行记录表；液氧罐运行记录表；液氧罐安全附件检查记录表；医院使用医用气体统计表；外来人员登记记录表；应急救援预案演练和评价记录表；安全培训记录等。 |  |  |
|  | 3、建立特种设备安全技术档案，包括：液氧罐（储气罐）的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；液氧罐（储气罐）的定期检验和定期自行检查记录；液氧罐（储气罐）的日常使用状况记录；液氧罐（储气罐）及其附属仪器仪表的维护保养记录；液氧罐（储气罐）的运行故障和事故记录等。 |  |  |
|  | 4、使用取得许可生产并经检验合格的液氧罐（储气罐），禁止使用国家明令淘汰和已经报废的液氧罐（储气罐）。 |  |  |
|  | 5、根据在用液氧罐（储气罐）特点及生产厂家提供的技术数据和技术资料，制定操作规程。 |  |  |
|  | 6、液氧罐（储气罐）投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于显著位置。 |  |  |
|  | 7、配备作业人员，并确保在岗操作人员持证上岗。 |  |  |
|  | 8、操作人员不得擅自拆除或损坏液氧罐的安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打罐体承压部件。 |  |  |
|  | 9、凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂；氧气压力表须有禁油标志。 |  |  |
|  | 10、经常检查氧气管道及分配器的防护措施，保证其完好无损，减少其表面腐蚀；阀门要定期进行操作，保证其操纵灵活、无泄漏；定期检查紧固支件的在用状况，做到齐全、不锈蚀、联结固定可靠；静电跨接、接地装置、绝缘保护要保持良好完整，发现损坏及时修复。 |  |  |
|  | 11、检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施；及时消除管道系统存在的跑、漏现象；禁止将管道及支架作为电焊零线和其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点；各类阀门应静电短接，防止因静电造成事故；禁止敲击、碰撞、滚滑液氧罐。 |  |  |
|  | 12、压力表应按规定在表盘上设定高、低压极限红线。 |  |  |
|  | 13、必须设置醒目的禁明火、禁烟、禁油标志，非工作人员禁止入内。 |  |  |
|  | 14、保持液氧罐整洁和生产周围环境的清洁卫生。液氧罐应设防雷接地装置；液氧罐、乙炔气瓶禁止混放，严禁与各种危险化学品，油类易燃易爆物品混放；液氧存储区应采取可靠防火防爆安全措施，设备设施应用独立的静电处置设施。 |  |  |
|  | 15、严禁超压使用，严禁用带油污的手套开启液氧罐及附属分配器阀门；操作人员作业前必须检查液氧罐与氧气管道连接处是否牢固。 |  |  |
|  | 16、医用气体房应保持良好通风，温度控制在10℃--38℃，房内氧气浓度不得超过23%，必须设置防爆型强排风及浓度报警装置；照明灯具及开关必须采用防爆型。 |  |  |
|  | 17、医用气体房与外界相通的入口应安装金属防护门，保持锁闭；窗户应加装金属栅栏，宜安装入侵报警装置和视频监控装置。 |  |  |
|  | 18、压力表每半年校验一次，安全阀每一年校验1次。 |  |  |

| 气动物流 |  | 应得分：5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 运行安全 | 1、人员应熟悉工作原理，掌握操作程序，负责协调专业人员维护及检修工作。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、严格按照《系统设备维护说明书》及规范要求，做好维护工作，保证系统正常运行。 |  |  |
|  | 3、保持系统设备的清洁安全与卫生，机房做到整洁、通风、防火、防潮，非工作人员禁止进入机房。 |  |  |
|  | 4、制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。 |  |  |

| 洁净空气 |  | 应得分：10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 运行安全 | 负责对手术室区域、净化区域、各实验室、配液中心及机房机组（净化机房值班运行及日常维护保养、净化空调机组的维护、保养、过滤器的清洗和更换、送、回风设施管理保养、洁净手术部装饰系统的日常维护、保养）运行与维护；根据季节的变化及时调整，按照使用方对净化间洁净度、温度、湿度的要求进行设置、调控和值守，保证区域内净化系统的正常运行和使用。包括： 1、初、中效过滤器及回风口的定期清洁，监测高效过滤器使用情况。 2、净化空调系统过渡季节切换保养。 3、净化空调自动控制系统维护。 4、净化区域弱电系统维护。 5、手术室自动门维护保养。 6、净化区域装饰维护保养。 7、净化区域洁净度每季度进行检测并出具检测报告。保证洁净度及压差平衡的要求。 8、每日巡检，确保各功能间的正常使用。 | 一项不符合扣1分 |  |

| 综合维修 |  | 应得分：40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 资料管理 | 1、应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、检维修方案： 应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检査，检维修后应进行安全确认。 |  |  |
|  | 3、应建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。报废、拆除应按方案和许可内容组织落实。 |  |  |
| 运行安全 | 1、设备设施检维修、报废、拆除过程中涉及危险作业的，应危险作业标准执行。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、设备设施的报废按照国家相关法律法规执行。 |  |  |
| 用电要求 | 1、建立用电安全规程及岗位责任制 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 |  |  |
|  | 3、用电产品应有专人负责管理，并定期进行检修、测试和维护，检修、测试和维护的频度应取决于用电产品规定要求和使用情况。 |  |  |
|  | 4、经检修后的电气设备和电气装置，应证明其安全性能符合正常使用要求，并在重新使用前再次确认其符合GB/T13869的要求。安全性能不合格的用电产品不得投入使用。 |  |  |
|  | 5、用电产品如不能修复或修复后达不到规定的安全性能时应及时予以报废，并在明显位置予以标识。 |  |  |
|  | 6、长期放置不用的用电产品在重新使用前，应经过规范的检修和安全性能测试。 |  |  |
|  | 7、修缮建筑物或其他类似情况时，对原有电气装置应采取适当的防护措施，必要时应将其拆除，并符合GB/T13869的规定，修缮完毕后方可重新安装使用。 |  |  |
| 配电箱、柜、板 | 1、配电箱、柜、板都应有其本身的编号；应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、配电柜应有、配电箱宜有单线系统图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等。 |  |  |
|  | 3、交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |  |
|  | 4、动力、照明箱、柜、板的所有金属构件，应有可靠的接地故障保护。 |  |  |
|  | 5、箱、柜、板外不应有裸带电体外露；装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件，应有可靠的屏护；装有电气元件的箱、柜门应有PE线接地。 |  |  |
|  | 6、应配置剩余电流动作保护装置范围包括：医用电气设备；施工工地的电气机械设备；安装在户外的电气装置；临时用电的电气设备；食堂和办公场所使用的插座。（已经具有双重绝缘的电气设备、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备等可不设。） |  |  |
|  | 7、箱、柜、板符合电气设计安装规范，各类电器元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；落地安装的箱、柜底面应高出地面50mm～100mm；现场配电箱、柜前方1.2m 的范围内无障碍物。（因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作。） |  |  |
| 临时低压电气线路 | 1、临时线路安装前应由单位的安全生产管理机构负责进行临时线路技术方案和措施的审批。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；临时用电应有专人负责管理。当预期超过三个月临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置。 |  |  |
|  | 3、承包及服务外包方临时用电工程，经审批安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认。 |  |  |
|  | 4、使用现场应悬挂临时用电危险警示牌，配置符合安全生产规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。 |  |  |
| 新增大型用电设备 | 单位新增医疗设备，要按用电负荷经单位供电部门计算用电量，初步审核并经主管领导批准方可配电。 | 一项不符合扣1分 |  |
| 用水要求 | 1、保证每周7天，每天24小时用水供应，以满足医院的基本需求。按照规定时间抄表、报表。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 2、制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。限水、停水按规定时间通知各科室。 |  |  |
|  | 3、根据设备系统的要求，定期检查维护。 |  |  |
|  | 4、协助医院建立用水、供水管理制度，协助医院安全合理的用水和节水计划。 |  |  |
|  | 5、设备、阀门管理正常，无跑冒滴漏。 |  |  |
|  | 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室，车库、设备房无积水，浸泡发生。 |  |  |
|  | 7、遇有事故，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。 |  |  |

注：★条款为实质性条款，不符合将导致投标文件被拒绝。