一、项目概况：

- 天津中医药大学第四附属医院暨天津市滨海新区中医医院，是集医疗、预防、教学、科研、养生、保健、康复为一体的达到国内先进水平的现代化“三级甲等”综合中医医院，将成为滨海新区的中医医疗中心。医院杭州道院区位于天津市滨海新区杭州道街90号，项目占地总面积33128平方米，建筑面积22655.48平方米。

- 本项目服务范围包括空调系统、给排水系统、气体供应系统、污水处理站、氧气站、空调机房等附属配套用房及设备设施的运行及维保，综合维修工作。

- 二、采购项目预（概）算

- 总预（概）算：302.217261万元/1.5年

三、服务要求

- 杭州道院区综合运维服务供应商应具备成熟的后勤设备运维服务信息化服务系统并能提供后勤大型设备运维服务系统软件及硬件使用且该系统所有数据均能定期导出上报管理科室。

四、人员及岗位要求

| 人员及岗位要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 定编（仅供投标参考） | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 45周岁或以下，本科以上（含本科）学历，具备五年（或以上）类似设备运维项目服务经验。 | 否 | 每周5天，每天8小时 |
| 2 | 文员兼调度员、库管员 | 1 | 1 | 45周岁或以下，专科以上（含专科）学历，熟练操作电脑办公软件。 |  | 每周6天，每天8小时 |
| 3 | 维修/运行主管 | 1 | 1 | 55周岁或以下，持《特种设备安全管理和操作员证（特种设备安全管理A）》、《有限空间作业证》、《中华人民共和国特种作业操作证（高压、低压电工作业）》、《安全生产管理员证》上岗，同岗位五年及以上工作经验。 |  | 每周6天，每天8小时 |
| 4 | 污水站运行工 | 1 | 2 | 具有相关岗位工作经验。 |  | 每周7天，每天8小时 |
| 5 | 液氧站运行工 | 1 | 3 | 需持《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证R1压力容器作业（快开门式压力容器操作）》上岗，具有相关岗位工作经验。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 6 | 空调机房运行工 | 1 | 3 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 7 | 综合维修工 | 1 | 3 | 具有相关岗位工作经验。至少1人持《生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业）》，至少1人持《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》，至少1人持《特种作业操作证（防爆电器作业）》。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 8 | 电气维修工 | 1 | 3 | 需持《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有相关岗位工作经验。有排查相关故障的能力。 |  | 每周7天，每天24小时 |
| 合计 |  | 8 | 17 |  |  |  |

- 注：按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日每班工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，维保单位应配合并向劳动者支付加班费。

- 具体服务内容要求

- （一）服务内容

- 负责杭州道院区给排水、弱电、气（暖）的供应等设备平稳运行工作，及时 排除故障工作，及院区内综合维修工作，并做好记录。针对各设施设备制定各项 应急预案（包括但不限于高空作业应急预案、停电应急预案、停水应急预案、有 限空间作业应急预案等）。

- 后勤设备完成巡检及运行值守工作，服务期内提供相关检测（如年检、季检、 月检、预防性试验）工作服务，达到国家或行业检测标准要求，出具检测报告， 报送相关政府主管部门。各类设备需投放的药剂均由中标单位提供。各类压力表、 安全阀定期检测由中标单位负责。各类安全生产标志标识均由中标单位负责。

- 维保单位不得将项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务（污水站、氧 气站、空调维保）委托给专业公司承担，维保单位应对提供专项服务的第三方公司的行为承担连带责任。维保单位及受其委托的服务公司应综合具备以下资质： 负压机房、压缩空气、气动物流须具有承压类特种设备安装、修理、改造（GC2）及以上资质。液氧站资质须具有承压类特种设备安装、修理、改造（GC2）及以 上资质。

- （二）服务要求

- 1、服务总体要求：

- 所提供服务必须满足国家级相关部门对医疗机构的标准。供应商对本服务项目的服务标准及人员配置均应符合国家或行业对医疗机构的相关要求，包括但不 限于：公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012、公共场所集中空调通 风系统卫生学评价规范WS/T395-2012、公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范 WS/T 396-2012、医疗废物管理条例、医疗卫生机构医疗废物管理办法、医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005。

- 有专职专业管理2 个岗负责统筹管理项目。各种专业人员都必须持有国家颁 发证件上岗，杜绝无证上岗。建立健全工作制度，工作职责，工作程序，流程图，应急方案。进场前维保单位须开具全体服务人员无犯罪记录证明，并交由采购人留底备查。

- 2、各系统设备运行维保具体要求：

- A.空调系统

- 1.服务内容

- 运行、维护保养设备包括：

- (1)美意中央空调地源热泵机组双压缩机3台，海信 VRV 中央空调机组 12 组。

- (2)地源水泵 3 台、循环水泵 3 台、补水泵 2 台。

- (3)机房所有空调设备、系统管路及地埋管等。

- (4)各个房问内的末端空调分机的日常维保及维修(中央空调机组末端约 600 台，分体空调约 60 台)。

- (5)手术室区域、净化区域、各实验室(含 PCR 及 C 楼)、配液中心及净化机房的运行与维护。

- (6)手术室共 5 间，7 台循环机组、1 台新风机组，配液中心 2 台循环机组。净化区域内净化空调设备运行、维护保养及中央空调季节切换保养项目、手术室、 各实验室及配液中心等净化区域内部装饰装修、气体、水、电路的保养及维护。

- 日常维保要求：

- (1)严格按照国家有关标准、行业规范和技术规定开展维修保养工作，承担安全生产责任，禁止擅自改动改装(包括内部接线),确保空调主机安全正常运行。

- (2)非维保因素造成的重大设备故障及时书面告知，由采购人决定是否进行维修或更换零部件。如需更换，应向采购人提出书面报价，经采购人书面确认同意后方可进行。

- (3)维修及时准确，小型维修2 小时内完成，大型维修 24 小时内完成。如需24 小时以上维修时应和采购人提前沟通协商。 中标单位承担维修不能及时到位导致的不良后果和产生的一切经济损失及法律责任。

- (4)在设备设施运行维护及检修过程中，乙方负责承担所需的所有耗材(包括 但不限于机油、制冷剂、软化剂、清洗消毒药剂等)。

- (5)遵照医院有关规章制度，接受相关部门的监督管理，指导操作人员做好运行维护。主动配合采购人做好系统运行管理工作，并提供技术支持。

- (6)中标单位积极向采购人反馈设备运行状况，每周二、五 8 小时巡检；排除隐患，做好保养，同时使用行业规范的模版书面记录交付给采购人认可。

- 对特发性的机组故障，接采购人通知后必须立即派人到现场检查故障原因及进行抢修，并做好记录。

- 中央空调机组维护保养范围：

- (1)每年对冷凝器、蒸发器进行化学、物理清洗至少一次；每年对水系统投 入水质软化剂保养至少两次；每年对标《公共场所及中控台系统清洗消毒规格》 (WS/T396-2012)的要求对通风系统的风管及地源热泵机组院内的所有水系统管道进行清洗消毒至少一次，并出具检验报告。

- (2)空调机房管道及阀门、压力表、温度表检查维修，空调机房配电间，配电设备维护保养维修。保证空调机房所有设备(含附属设备)正常使用。对各个房间内的分机进行日常保养及维修，保证各个分机可以正常使用。

- (3)每年冬夏季的机组及阀门转换。在制冷季空调设备使用前一个月进行全面彻底的清洗保养作业，并进行开机调试，保证设备正常运行，具体要求如下：机组检漏，确保气密性，用测漏仪检测泄漏情况；检查油泵回路和油冷却系统；检查制冷剂系统回路及阀门，更换制冷剂过滤器及冷媒干燥过滤器；打开冷凝器水室端盖，检查，用清洗刷清洗传热管，更换水室垫片；冷凝器、蒸发器压力泄漏检验；遥测压缩机电机、油泵电机和冷却塔电机绝缘测试；检查和清理启动柜； 检查和清理控制柜；检查和清理电源柜；通过测量温度传感器的电压和电阻确定 其准确性；检查并校正压力传感器的准确性；进行自动控制检测包括：①冷凝、 蒸发器压力；②轴承温度，马达线圈温度、油槽温度；③冷冻水进出水温度、压 力；④油泵压力、油压差；⑤检查电机执行机构工作情况，并及时调整；⑥启动油泵确认油压力。

- (4)机组内部参数设置、系统定压系统参数设置。各部位压力表及温度计数 值的确定。机组配电及电控系统检查、机组冷媒系统压力检查、机组例行保养期 的确定及实施。

- (5)机组控制柜检查。检查控制柜所有接点；检查电流、电压的不平衡度； 检查所有安全控制；检查控制柜接触触点，并进行清理；遥测二次控制电路；校正压力传感器；检查整定值设定参数，根据本机组运行工况情况，设定参数值；检查压缩机电机、绝缘对地电阻；检查电源电流、电压不平衡度，校正电流、电 压值；检查冷却塔、循环系统、补水系统、排污系统设备及管路是否存在问题并 及时修复。做机组模拟试运行(正常开机运行的全部过程)；提供机组控制柜检查 报告。

- 净化空调机组的维护保养范围：

- (1)定期检查初中效过滤器压差参数是否正确，并查看其清洁程度。

- (2)检查机组凝结水排放是否畅通，机组运行有无异响、异味。

- (3)检查机组冷、热水盘管是否存在漏水现象。

- (4)定期检查机组温湿度传感器、水阀执行器、防火阀、定风量阀，发现问 题及时解决。

- (5)检查杀菌灯是否正常。

- (6)检查机组紧急停机、消防停机、遥控起停是否正常。

- (7)检查空调控制柜中排风扇是否正常，变频器及控制面板有无报警信号。

- (8)检查机组风机的运行是否正常，给风机电机轴承加润滑油。

- (9)检查加湿器是否运行正常。

- (10)强弱电系统运行情况的检查。

- (11)每天检查各个继电器、交流接触器是否正常，检查三项电源是否正常。

- (12)检查电柜各接线点，确保导电部分接触良好。

- (13)检查检修门密封条是否完整，有弹性，检修门有无变形。

- (14)过度季节循环水系统的切换、室外机组的清洁、保养、调试，确保正常 使用。

- 过滤器的管理范围：

- (1)新风入口过滤器一周左右清洗一次(多风沙季节周期更短),净化区域粗 (1-2 个月清洗)、中 (2-4 个月更换)、亚高效(1 年更换)、高效(2-3 年更换),过 滤器业主提供。

- (2)高效过滤器可根据每年的检测情况评估是否更换，提出建议报告甲方。

- (3)净化区域洁净度定期自检并出具检测报告(每季度一次)。

- (4)检查压差计动作是否失灵，检查压差计计数是否超出过滤器终阻力。

- (5)随时做好检查，根据天津市大气环境情况做好不定期清洗及更换记录。

- (6)检查滤器污染程度，检查滤材有无变形或漏风。

- (7)检查过滤器框架、连接管道等有无明显漏风状况。

- (8)检查过滤器箱体污染程度，检查箱体有无腐蚀。

- (9)在更换滤材时应停止系统运行。

- (10)更换滤材的同时对框架周围等其他部件彻底清洁。

- (11)更换滤材时应轻拿轻放，防止损坏滤材。

- (12)更换滤材后对装配框架全面密封，不能产生漏风现象。

- (13)对可清洗的滤材在清洗过程中注意不能使滤材变形。

- (14)净化区域风平衡(压差平衡)定期调节并出具风平衡(压差平衡)测试报 告，4 次/年。

- 注：在不低于以上标准情况下，中标单位随时监测高效过滤器的使用情况， 保证洁净度及压差平衡的要求。

- 送、回风设施的管理保养范围：

- 检查送风设施及回风设施的外观有无因密封材料老化而产生漏风现象及破 损现象；检查送风及回风的过滤器滤材的积尘状况，对送风口还应检查高效过滤 器的滤纸有无因破损而造成漏风的状况；过滤器的管理方法：按合同约定对送、 回风口的过滤器进行定期清洗更换。

- 洁净手术部装饰系统的维护保养范围：

- (1)保证手术部的恒温恒湿。

- (2)及时更换已出现故障的日光照明灯管，保证亮度。

- (3)对各个插座电源，定期检查有无故障，及时更换。

- (4)对手术部的刷手池、感应电动门、推拉门及时检修保养。

- (5)对手术室的医气报警系统、医气接口定期保养。

- (6)对手术室的控制面板中的电话呼叫系统、时钟板、计时板、温湿度设定 定期维护检修。

- (7)对手术室的看片灯、书写台灯、墙壁柜定期维护检修。

- (8)每季度对手术室的工作截面风速、静压差、洁净度、换气次数、温湿度 进行检测，并出具检测报告。

- (9)对洁净区域内消防安全做好巡视，发现问题及时处理。

- B.气体供应系统

- 1.服务内容

- 液氧站的 1 台 5.26m³低温液体贮槽以及汽化器及附属设备等全套设施；真空 泵房的真空泵、真空罐及全套附属设备；杭州道院区内所有氧气设备带、呼叫对 讲系统、气体接口及相应管道系统；压力容器及相关附属设施等的定期检测。

- 2.运行、维保要求

- (1)液氧站人员应熟知各项规程及站内设备情况，保障设备的正常运行，掌握设备的运行状况。按时抄写各种表计，按规定对设备进行巡视，认真填写值班 记录。

- (2)保证 24 小时安全供氧，保障医院呼叫对讲系统、设备带、气体接口及相 应管道系统正常运行。

- (3)制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财 产安全。

- (4)负责急诊、手术室等各类气瓶运送工作。汇流排的定期检验及巡检。

- C.给排水系统

- 包含：市政供水、排水系统

- 市政供水：

- （1）对院内水表进行定期抄表记录，并形成用水分析。

- 排水系统：

- （1）排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室，车库、设备房无积水，浸 泡发生。（2）遇有事故，维修人员在 10 分钟内到达现场进行抢修，无大面积跑 水、泛水、长时间停水现象。

- 污水处理系统：

- 1.服务内容

- 污水处理站处理水量为 300t/d， 占地 500 平米，分为污水处理池、设备间两部分，实际每日处理水量约为50t/d，设备间内共有自吸泵两台，配电操作柜 两台，发热门诊独立污水储水桶 1 个，并需提供污染源监测数据管理与信息共享 平台管理及编制年度执行报告服务。

- 2. 日常维保要求

- (1)污水站日常工作人员每日按规定时间对所储污水进行投药（所投药品必 须符合国家及行业规范标准，药品费用乙方承担），工作人员每日抽取水样应为进水、出水水样3 次，做水质对比并记录，如不达标需上报并整改。

- (2)严格落实《排污许可证管理办法（试行）》 中相关规定，依据《排污单 位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、已发布的行业排污单位自行监测技术 指南和排污许可证副本中载明的点位、因子、频次、采样和分析方法，按时做好 各项监测，记录并进行线上填报等相关工作。

- (3)按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗，润滑严格按照“ 四定 ”与“三过滤 ”规定进行。

- (4)对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维修。

- (5)工作时间为每天8 小时值班人员必须在岗值守，其他时间如有突发情况 按照医院要求随叫随到（节假日正常上班）。

- (6)自行准备工作服、胶皮靴、 口罩、防毒面具、一次性橡胶手套及防护用 品等。

- (7)按照市卫计委文件要求，制定岗位职责、工作制度，对员工进行培训， 督导职工按照操作规范使用设备，确保污水站正常运行。

- (8)应每天做工作记录，维护保养设备运行工作情况并存档。

- (9)保证室内外及周边环境卫生整洁。

- (10)配合采购人做好上级主管部门的监督检查，并改进不足。

- (11)排放污水室须达到《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008)标准。

- (12)中标单位须与原维保服务供应商做好对接工作，留存好相关文件，确保 维保工作正常运行，达到采购人的要求。

- (13)根据《排污管理许可办法》以及《排污许可证申请与核发技术规范医疗 机构》（HJ 1105-2020）等文件要求开展监测，按时在天津市污染源监测数据管 理与信息共享平台填报监测数据，现场勘察，按时填报监测数据，整合材料按时 编制执行报告(季度、年）(应包括：排污单位基本信息；污染治理设施运行情况； 自行监测情况；台账管理情况；实际排放情况及合规判定分析；信息公开情况； 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；排污许可证规定的其他内容执行情 况；其他需要说明的问题；结论；附件附图要求等)并按时编制季度及年度执行 报告。所出具的所有检测报告均必须有 CMA 等相关认证。 (具体监测点位及方案 见下表)

| 污染类型 | 监测位置 | 监测指标 | 监测频次要求 | 全年监测次数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 污水处理站周边 | 硫化氢 | 1次/季度 | 4 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 氨 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 氯气 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 甲烷 | 1次/季度 | 4 |  |
| 废水 | DW001 | 总余氯 | 1次/12小时 | 12 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | pH值 | 1次/12小时 | 12 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1次/周 | 52 |  |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 52 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | 12 |  |
|  |  | 生化需氧量 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 石油类 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 动植物油 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 总氰化物 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 氨氮 | 1次/季度 | 4 | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018） |
|  |  | 总磷 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 总氮 | 1次/季度 | 4 |  |
| 噪声 | 四侧厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 4 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 平台维护及编制执行报告 |  | 月度/ 季度/ 年度/ | 现场勘察，按时填报监测数据，材料整合按时编制执行报告(季度、年）应包括：排污单位基本信息；污染治理设施运行情况；自行监测情况；台账管理情况；实际排放情况及合规判定分析；信息公开情况；排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；排污许可证规定的其他内容执行情况；其他需要说明的问题；结论；附件附图要求。 |  |  |

注：以上附件内容仅做为参考，实际工作应按照环境局及排污许可管理办法等相关要求完成。

- D.综合维修

- （1）负责呼叫器等弱电系统维修工作。

- （2）负责电话线布线及故障报修工作。

- （3）负责单次单件维修500元及以下配件（不含人工费），由维保单位承担。所更换的配件需具有生产厂家授权，维保单位需建立二级库。

- （4）负责低层玻璃维修更换工作。

- （5）屋内、外延漏水维修工作。

- （6）门急诊及住院部各类门牌大字运行维修工作。

- （7）配备接报修系统，相关管理科室可后台查看，要求形成维修闭环管理。

（8）其他要求：能对日常家电进行维修（包括但不限于冰箱、体重秤等）；熟悉掌握所管机电设备的性能及供水供电供气线路，做好定期检查维修，保证正常排水、供水、供电（弱电）、供气（暖）并维修巡检到末端；保持所辖区域的机房和设备清洁卫生；掌握材料的合理使用，保管好水、电器材、工具和仪表，做好定期工具及材料的盘点，杜绝私拿，浪费，以及被盗现象发生；负责院区建筑物、构筑物及院落的室内外维护维修工作，包括但不限于门窗玻璃破损、小范围地面修补维护、小面积墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）等，负责并做好相关记录；院区建筑物及院落的室内外给排水的维修，室内外给排水的配件维修、更换、下水管道疏通（包含庭院阴井、化粪池等的清掏）；医院供配电系统包括配电箱 、母排及供电线路定期巡检工作；负责医院各类机电设施设备供电部分定期巡检工作；排查用电安全隐患，维修供电系统及机电设备电器故障；负责医院各种临时用电监督管理与配合跟进工作。负责办公家具、办公设施的简单维修，包括但不限于家具、锁具、合页、脚轮等常用家具配件的维修、更换，特殊情况与相关科室联系并做好记录；定期对全院玻璃门窗等进行巡检，发现问题及时修复或更换，对超出维修范围的问题要及时上报并作好记录；定时对公共区域用水设施进行巡检，发现问题及时处理并作好记录；按时完成季节性、节假日建筑物内水电气暖等设施的安全巡检工作；未列入的且为维修范围内工作，以及突发性事件造成的维修工作均包含在维修服务范围；设立含24小时值班调度室，保证各项维修服务及时到位。

6.服务考核标准（实际考核标准以最终签订合同为准）

| 天津市滨海新区中医医院杭州道院区综合运维考核得分汇总表 （xx年xx月） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 得分 |
| 1 | 基本要求 |  |
| 2 | 空调系统 |  |
| 3 | 污水处理系统 |  |
| 4 | 压力容器 |  |
| 5 | 洁净空气 |  |
| 6 | 综合维修 |  |
| 7 | 加分情况 |  |
| 得分汇总 |  |  |
| 管理科室签字 ： |  | 运维单位签字： |

| 基本要求 |  | 应得分：5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 基本要求 | 应具有独立的法人资格；应根据服务合同约定，设置相适应的办公楼（区）管理服务职能部门及必要的服务场所，并根据服务项目、现场复杂情况、区域特点和服务面积等配备相应数量的专业服务人员、服务设备及用品；应建立相应的管理机制和工作程序。如服务方案、岗位职责、服务规范及工作流程、内部管理体系等； | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 应根据使用单位需求确定服务人员的类别、数量、资格和能力要求。有特殊安全保密等方面要求的岗位应明确指定服务人员的资格和资历要求，并进行政审；现场管理人员应具备相应的管理知识，专业技术人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书；服务人员应符合如下基本要求：遵守国家法律、法规及管理单位和使用单位的各项规章制度；服务人应有年度培训计划和月度培训计划，每人每月培训时长应不少于4学时；培训类型包括法律法规培训、常规培训和专业培训。培训内容包括但不限于以下方面：国家法律法规； 专业理论知识；工作要求；日常保密工作；培训及演练。培训完毕后及时对培训效果进行评估。 |  |  |
|  | 服务期内提供相关检测（如年检、季检、月检、预防性试验）工作服务，达到国家或行业检测标准要求，出具检测报告，报送相关政府主管部门。服务期内提供政府、行业各类网站平台的信息报送及信息维护和更新的工作服务。不得因漏报、迟报给医院造成违法违规情况。 | 一项不符合扣5分 |  |
|  | 应结合医院实际情况，投入成熟的信息化系统，并负责与医院相关信息系统对接，各类数据可实现本地化存储，信息安全应符合医院网络信息相关管理规定。 | 一项不符合扣5分 |  |

| 空调系统 |  | 应得分：20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 资料管理 | 制定管理制度，并上墙公示，包括：岗位责任制；安全卫生制度；运行值班制度；巡回检查制度；维修保养制度；事故报告制度等各项规章制度；主要设备操作规程、常规运行调节总体方案；机房管理制度；系统水质管理制度；治安消防安全管理制度；集中空调系统卫生档案制度（应包括集中空调系统竣工图；卫生学检测或评价报告书；经常性卫生检查及维护记录；清洗、消毒及其资料记录；空调故障、事故及其他特殊情况记录）等。突发事件应急处理方案（应包括集中空调系统进行应急处理的责任人；不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的清洗、消毒方法等；集中空调系统停用后应采取的其他通风与调温措施等）；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 现场记录包括：各主要设备运行记录；事故分析及其处理记录；巡回检查记录；运行值班记录；维护保养记录；交接班记录；设备和系统部件的大修和更换情况记录；年度运行总结和分析资料；安全培训记录；应急救援预案演练和评价记录表；外来人员登记记录表；空调新风机组检查表；风管及配件检查；中央空调末端温度检测表；空调末端清洗记录表；冷水机组运行记录表；冷水主机维保记录表等。 |  |  |
| 作业人员 | 按照国家规定配备制冷空调作业安全管理人员；安全管理人员、操作人员应经过专门的安全培训、考核、持证上岗。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 大中型制冷与空调设备运行操作、安装、调试与维修人员按政府主管部门要求，经过有资质的机构培训取证后方可上岗。 |  |  |
|  | 制冷空调作业单位安全管理主要职责要制定操作规程和岗位责任制度。监理制冷空调系统的安全技术档案，包括：设计资料、产品合格证、安装调试、验收、培训、维修、更新和事故处理等，并做永久保存。 |  |  |
| 环境要求 | 空调机房应有安装良好、朝外开的门（门如开在建筑物内则应能自动关闭）；空调通风系统的设备机房内应保持干燥清洁，不得放置杂物。 |  |  |
|  | 机房严禁放置易燃、易爆和有毒危险物品。 |  |  |
|  | 应根据制冷系统和制冷剂配备相应的灭火器材，机房应配备相应的防护用品，并存放在设备附近的安全区域内，防护用品应定期检测、更换。 |  |  |
| 运行安全 | 风管检查周期每两年不少于1次，空气处理设备检查周期每年不应少于1次。 |  |  |
|  | 定期对空调系统的不同部位按照要求进行清洗消毒：空气净化过滤材料应当每6个月清洗或更换1次，空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年1次。出现可能引起疾病传播或其他情况时，应当按照规定进行清洗消毒和处理。 |  |  |
|  | 溴化锂机组应符合下列要求：机组本体需隔热部位应采取隔热措施，至少应有便于进行隔热的结构；机组高于60℃且不宜隔热的部位，应有防止烫伤和不宜隔热的明显标识；定期检查燃烧安全装置的动作及进行燃料系统泄漏试验，如有异常应更换配件或维修。 |  |  |
|  | 使用分体空调时，禁止在非承重墙体和预制阳台栏板外侧悬挂空调室外机等设施、设备 。 |  |  |

| 污水处理系统 |  | 应得分：15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 资料管理 | 制定管理制度，并上墙公示，包括：污水处理管理组织机构及岗位职责；安全管理制度；污水处理运行管理制度；运行台账制度、水质检测制度；工作人员交接班制度；治安消防安全管理制度等。现场应急处置方案；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 现场记录包括：设备运行和保养记录；工作人员交接班记录；污水检测记录；应急演练记录；两级安全检查台账等。 |  |  |
| 运行安全 | 污水处理设备运行应按照生产厂家提供的技术资料和技术参数编制操作规程。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 污水处理泵房、微滤机、污泥脱水设备等地上设备外露运动部位防护罩或网完好、无破损。 |  |  |
|  | 急停开关或隔离开关完好、有效，符合相关要求。 |  |  |
|  | 潮湿部位的设备设施电气应防潮，使用的开关应防潮；如需接线，应使用规范的接线盘并架空。 |  |  |
|  | 泵房应有隔音措施；配制消毒液时，应戴口罩、防护手套和护目镜，使用盐酸、次氯酸钠溶液、氯酸钠等危险化学品作为消毒剂的单位，应严格按照危险化学品管理，并配备洗眼器、淋洗器等防护用品；稀硫酸等由专人在专门的柜内存放，不得存放在检测室内，检测台有通风装置，并完好、有 效。 |  |  |
|  | 现场设备设施无漏水，地面无积水，地下水池盖板完好，无位移、无超过 1cm 的间隙、无严重腐蚀；沉淀池等敞开池的四周设置防护栏，符合安全生产要求；防护栏完好，无断裂、腐蚀。 |  |  |
|  | 池周边设置无关人员不得入内、危险等警示标志；有台阶或可能导致人员跌落的部位，应有防止跌落的警示标志。 |  |  |
|  | 池周边照明良好，灯具无损坏；池区露天电气柜应有防雨措施；检测室内存放的化学试剂分类存放在指定架子上，标识清晰。 |  |  |
|  | 作业人员每天对排放的污水应进行总余氯检测，每天检测不少于2次，粪大肠菌每月不少于1次。 |  |  |
|  | 污水排放应达到天津市地方标准要求，严禁未作处理的污水直接排放。 |  |  |
|  | 污泥应按照医疗废弃物处置办法进行处理。 |  |  |
|  | 涉及到清淤下井，要严格依照危险作业规范要求进行作业，宜委托有资质的单位清淤；特别要防止硫化氢等有毒气体中毒，要严格执行《天津市预防硫化氢中毒安全管理若干规定》进行操作。 |  |  |
|  | 污水站应24小时不间断工作；遇到检修或其他原因需停止运行的应及时向环保部门和疾控中心汇报备案。 |  |  |
|  | 医疗机构污水中的化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮、总磷等,按照《天津市污水排放标准》DB12/356-2008 执行。 |  |  |

| 压力容器 |  | 应得分：15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 气瓶 | 制定管理制度，并上墙公示，包括：安全管理制度（含专用工具及安全附件的去脂要求）；应急预案；治安消防安全管理制度；安全教育、培训制度等。现场应急处置方案；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 现场记录包括：维护保养记录；两级安全检查台账；事故记录；专用工具及安全附件的去脂记录等。 |  |  |
|  | 建立特种设备安全技术档案，包括：周转数量档案；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；附属仪器仪表的维护保养记录；运行故障和事故记录等。 |  |  |
|  | 制定气瓶操作规程。 |  |  |
|  | 配备作业人员，并确保在岗操作人员持证上岗。 气瓶应有检验合格标志及条码标识，并在有效期内。 |  |  |
|  | 气瓶壁温应小于60℃，禁止使用任何热源对气瓶进行加热；瓶内气体不得用尽，压缩气体、溶解乙炔气气瓶的剩余压力应当小于0.05MPa；液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应当留有不少于0.5%-1.0%规定充量的剩余气体（注：防止可燃气体逆向进入气瓶引起爆炸）。 |  |  |
|  | 同一地点放置的气瓶数量不应超过5瓶；超过5瓶但不超过20瓶时，应有防火措施；超过20瓶以上时应设置瓶库。 |  |  |
|  | 各种气瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；空实瓶的存放应有明显标识，并保持间距1.5m以上。 |  |  |
|  | 气瓶立放时，应采取可靠的防倾倒措施；存放时安全帽应旋紧并加装防震胶圈。 |  |  |
|  | 作业现场气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于10m，与氧气瓶距离不小于3m。 |  |  |
|  | 库房内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，库房门口应有明显的安全生产标志。 |  |  |
|  | 有防止阳光直射库内的措施，库内应加装强排风，确保通风良好，保持干燥；照明、排风及电器开关必须采用防爆装置，并配备氧气浓度报警装置。 |  |  |
|  | 压力表每半年做1次检验。 |  |  |
| 液氧罐 | 制定管理制度，并上墙公示，包括：安全管理制度；治安消防安全管理制度；安全教育、培训制度等。现场应急处置方案；应急联络图及电话；消防设施位置图；紧急逃生路线图。 | 一项不符合扣1分 |  |
| （储气罐） | 现场记录包括：维护保养记录；两级安全检查台账；事故记录；日常巡回检查记录；液氧站运行记录表；液氧罐运行记录表；液氧罐安全附件检查记录表；医院使用医用气体统计表；外来人员登记记录表；应急救援预案演练和评价记录表；安全培训记录等。 |  |  |
|  | 建立特种设备安全技术档案，包括：液氧罐（储气罐）的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；液氧罐（储气罐）的定期检验和定期自行检查记录；液氧罐（储气罐）的日常使用状况记录；液氧罐（储气罐）及其附属仪器仪表的维护保养记录；液氧罐（储气罐）的运行故障和事故记录等。 |  |  |
|  | 使用取得许可生产并经检验合格的液氧罐（储气罐），禁止使用国家明令淘汰和已经报废的液氧罐（储气罐）。 |  |  |
|  | 根据在用液氧罐（储气罐）特点及生产厂家提供的技术数据和技术资料，制定操作规程。 |  |  |
|  | 液氧罐（储气罐）投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于显著位置。 |  |  |
|  | 配备作业人员，并确保在岗操作人员持证上岗。 |  |  |
|  | 操作人员不得擅自拆除或损坏液氧罐的安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打罐体承压部件。 |  |  |
|  | 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂；氧气压力表须有禁油标志。 |  |  |
|  | 经常检查氧气管道及分配器的防护措施，保证其完好无损，减少其表面腐蚀；阀门要定期进行操作，保证其操纵灵活、无泄漏；定期检查紧固支件的在用状况，做到齐全、不锈蚀、联结固定可靠；静电跨接、接地装置、绝缘保护要保持良好完整，发现损坏及时修复。 |  |  |
|  | 检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施；及时消除管道系统存在的跑、漏现象；禁止将管道及支架作为电焊零线和其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点；各类阀门应静电短接，防止因静电造成事故；禁止敲击、碰撞、滚滑液氧罐。 |  |  |
|  | 压力表应按规定在表盘上设定高、低压极限红线。 |  |  |
|  | 必须设置醒目的禁明火、禁烟、禁油标志，非工作人员禁止入内。 |  |  |
|  | 保持液氧罐整洁和生产周围环境的清洁卫生。液氧罐应设防雷接地装置；液氧罐、乙炔气瓶禁止混放，严禁与各种危险化学品，油类易燃易爆物品混放；液氧存储区应采取可靠防火防爆安全措施，设备设施应用独立的静电处置设施。 |  |  |
|  | 严禁超压使用，严禁用带油污的手套开启液氧罐及附属分配器阀门；操作人员作业前必须检查液氧罐与氧气管道连接处是否牢固。 |  |  |
|  | 医用气体房应保持良好通风，温度控制在10℃--38℃，房内氧气浓度不得超过23%，必须设置防爆型强排风及浓度报警装置；照明灯具及开关必须采用防爆型。 |  |  |
|  | 医用气体房与外界相通的入口应安装金属防护门，保持锁闭；窗户应加装金属栅栏，宜安装入侵报警装置和视频监控装置。 |  |  |
|  | 压力表每半年校验一次，安全阀每一年校验1次。 |  |  |

| 洁净空气 |  | 应得分：5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 运行安全 | 负责对手术室区域、净化区域、各实验室、配液中心及机房机组（净化机房值班运行及日常维护保养、净化空调机组的维护、保养、过滤器的清洗和更换、送、回风设施管理保养、洁净手术部装饰系统的日常维护、保养）运行与维护；根据季节的变化及时调整，按照使用方对净化间洁净度、温度、湿度的要求进行设置、调控和值守，保证区域内净化系统的正常运行和使用。包括： （1）初、中效过滤器及回风口的定期清洁，监测高效过滤器使用情况。 （2）净化空调系统过渡季节切换保养。 （3）净化空调自动控制系统维护。 （4）净化区域弱电系统维护。 （5）手术室自动门维护保养。 （6）净化区域装饰维护保养。 （7）净化区域洁净度每季度进行检测并出具检测报告。保证洁净度及压差平衡的要求 （8）每日巡检，确保各功能间的正常使用。 | 一项不符合扣1分 |  |

| 综合维修 |  | 应得分：40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 实得分 |
| 资料管理 | 应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 检维修方案： 应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检査，检维修后应进行安全确认。 |  |  |
|  | 应建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。报废、拆除应按方案和许可内容组织落实。 |  |  |
| 运行安全 | 设备设施检维修、报废、拆除过程中涉及危险作业的，应危险作业标准执行。 设备设施的报废按照国家相关法律法规执行。 | 一项不符合扣1分 |  |
| 用电要求 | 建立用电安全规程及岗位责任制 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 |  |  |
|  | 用电产品应有专人负责管理，并定期进行检修、测试和维护，检修、测试和维护的频度应取决于用电产品规定要求和使用情况。 |  |  |
|  | 经检修后的电气设备和电气装置，应证明其安全性能符合正常使用要求，并在重新使用前再次确认其符合GB/T13869的要求。安全性能不合格的用电产品不得投入使用。 |  |  |
|  | 用电产品如不能修复或修复后达不到规定的安全性能时应及时予以报废，并在明显位置予以标识。 |  |  |
|  | 长期放置不用的用电产品在重新使用前，应经过规范的检修和安全性能测试。 |  |  |
|  | 修缮建筑物或其他类似情况时，对原有电气装置应采取适当的防护措施，必要时应将其拆除，并符合GB/T13869的规定，修缮完毕后方可重新安装使用。 |  |  |
| 配电箱、柜、板 | 配电箱、柜、板都应有其本身的编号；应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 配电柜应有、配电箱宜有单线系统图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等。 |  |  |
|  | 交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。 |  |  |
|  | 动力、照明箱、柜、板的所有金属构件，应有可靠的接地故障保护。 |  |  |
|  | 箱、柜、板外不应有裸带电体外露；装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件，应有可靠的屏护；装有电气元件的箱、柜门应有PE线接地。 |  |  |
|  | 应配置剩余电流动作保护装置范围包括：医用电气设备；施工工地的电气机械设备；安装在户外的电气装置；临时用电的电气设备；食堂和办公场所使用的插座。（已经具有双重绝缘的电气设备、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备等可不设。） |  |  |
|  | 箱、柜、板符合电气设计安装规范，各类电器元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；落地安装的箱、柜底面应高出地面50mm～100mm；现场配电箱、柜前方1.2m 的范围内无障碍物。（因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作。） |  |  |
| 临时低压电气线路 | 临时线路安装前应由单位的安全生产管理机构负责进行临时线路技术方案和措施的审批。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | 临时低压电气线路期限宜为 15 天，如需要延长应办理延期手续；临时用电应有专人负责管理。当预期超过三个月临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置。 |  |  |
|  | 承包及服务外包方临时用电工程，经审批安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认。 |  |  |
|  | 使用现场应悬挂临时用电危险警示牌，配置符合安全生产规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。 |  |  |
| 新增大型用电设备 | 单位新增医疗设备，要按用电负荷经单位供电部门计算用电量，初步审核并经主管领导批准方可配电。 | 一项不符合扣1分 |  |
| 用水要求 | （1）保证每周7天，每天24小时用水供应，以满足医院的基本需求。按照规定时间抄表、报表。 | 一项不符合扣1分 |  |
|  | （2）制定应急预案并定期开展演练，确保有紧急事件发生时的人员生命及财产安全。限水、停水按规定时间通知各科室。 |  |  |
|  | （3）根据设备系统的要求，定期检查维护。 |  |  |
|  | （4）协助医院建立用水、供水管理制度，协助医院安全合理的用水和节水计划。 |  |  |
|  | （5）设备、阀门管理正常，无跑冒滴漏。 |  |  |
|  | （6）排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室，车库、设备房无积水，浸泡发生。 |  |  |
|  | （7）遇有事故，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。 |  |  |

| 杭州道院区各科室维修服务评价表（202 年 月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务公司 | 评价内容 | 具体内容 | 分值 | 评价方式 | 扣分/加分方式 | 扣分/加分原因 | 得分 |
| 1 |  | 综合维修 | 报修电话接通是否及时 | 10 | 应在30秒内接通 | 一次不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2 |  |  | 电话接通至人员到场是否及时 | 10 | 应在5分钟内到场 | 一次不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 |  |  | 维修师傅服务态度是否满意 | 20 | 接话员、维修师傅语气和蔼，进门有称呼，离开有告知。 | 一次不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 4 |  |  | 维修质量和效果是否满意 | 40 | 小修2小时内完成，大修应有现场应急措施，明确维修时间，按时间修复问题。月度维修返修低于2次 | 一次不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5 |  |  | 维修后现场恢复情况是否满意 | 20 | 恢复现场原貌，清理现场卫生 | 一次不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 6 |  |  | 在应急抢险等工作中，表现突出，增派人员，积极补台，在日常工作中收到表扬感谢信 | / | 主动增加工作时长、增派人员，收到表扬信件 | 一次加分1分。加减分后的总得分不超过100分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |
|  | 评价科室： |  | 负责人签字： |  |  |  |  |  |