（一）项目名称

天津市滨海新区中医医院杭州道院区更换门诊1号电梯项目。

（二）项目背景

本项目位于天津市滨海新区中医医院杭州道院区门诊楼内，将一台旧电梯拆除，更换1台1600KG医用电梯。

（三）项目预算

237700元

（四）服务期限

免费保养及设备质保服务期限2年

（五）供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。须提供证明供应商具有独立承担民事责任能力的相关证件原件或公证书原件（如：营业执照、事业单位法人证书、执业许可证）

2、供应商须提供具备省级及以上质量监督部门核发的在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（类型包括：乘客电梯：含安装，级别：C级及以上）或在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：含电梯安装，许可子项目：包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯），许可参数须满足本项目要求）。以上许可证复印件加盖公章。

3、供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加。供应商若为法定代表人参加，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）；

4、提供2025年至今（任意1个月即可）依法缴纳税收记录证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；

5、提供2025年至今（任意1个月即可）依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

6、提供3年内（2023年1月至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函并加盖单位公章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚；

7、投标人须具有完成本项目的能力，具有至少三项同类项目业绩（需提供业绩合同复印件）；

8、本项目不接受联合体投标，供应商须提供《非联合体磋商声明函》并加盖公章。

六、技术参数

| 采购项 名称 | 数量 | 条款 序号 | 需求条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用电梯 | 1部 | 基本规格 |  |  |
|  |  | 1 | 产品类型 | 有机房医用电梯 |
|  |  | 2 | 梯号 | 门诊1# |
|  |  | 3 | 载重 | 1600kg★ |
|  |  | 4 | 速度 | 1.0m/s★ |
|  |  | 5 | 厅门尺寸 | 1300mm（宽）2100mm（高）（参考尺寸） |
|  |  | 6 | 层数／站数／开门数 | 3／3／3★ |
|  |  | 7 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
|  |  | 8 | 集选操作控制方式 | 全集选控制 |
|  |  | 9 | 电梯群控数量 | 单台 |
|  |  | 10 | 开门形式 | 旁开门 |
|  |  | 11 | 入口数量 | 单开门 |
|  |  | 12 | 前门楼层标记 | 1.2.3 |
|  |  | 轿厢及装潢 |  |  |
|  |  | 1 | 门保护装置类型 | 2D光幕 |
|  |  | 2 | 轿厢整体装潢 | 经典长形轿厢配后壁镜 |
|  |  | 3 | 轿门材质 | 前轿门：发纹不锈钢 |
|  |  | 4 | 前围壁 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 5 | 侧后围壁 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 6 | 轿顶装潢 | 材质：发纹不锈钢 |
|  |  | 7 | 地板类型 | PVC地板 |
|  |  | 8 | 操纵盘数量 | 1 |
|  |  | 9 | 操纵盘类型 | 主操纵盘：液晶 |
|  |  | 10 | 操纵盘面板材质 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 11 | 主操纵盘显示器类型 | 黑底白字断码显示器 |
|  |  | 厅门及厅呼 |  |  |
|  |  | 1 | 厅门材料／数量 | 前厅门：发纹不锈钢/3 |
|  |  | 2 | 门套材料／数量 | 前开门：发纹不锈钢/3 |
|  |  | 3 | 门套类型／数量 | 前开门：小门套/3 |
|  |  | 4 | 前门厅外信号装置布置方式/数量 | 外呼/3 |
|  |  | 5 | 前门外呼面板材质／数量 | 不锈钢/3 |
|  |  | 6 | 紧急与检修操纵盘面板材质 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 井道及部件 |  |  |
|  |  | 1 | 井道尺寸（宽×深） | 2350mm（宽）2800mm（深）（参考尺寸） |
|  |  | 2 | 顶层高（K） | 4700mm（参考尺寸） |
|  |  | 3 | 底坑深（S） | 1550mm（参考尺寸） |
|  |  | 功能要求 |  |  |
|  |  | 1 | 控制方式： 轿顶检修；楼层间距自学习；静态定位；检修零速停车；测试运行；检修下可屏蔽抱闸检测；司机服务；锁梯开关；独立服务；厅门自学习；厅外呼梯切除开关 |  |
|  |  | 2 | 系统保护： 自动校正运行；终端楼层保护；抱闸反馈检测；接触反馈检测；驱动设备过热保护；抱闸力矩检测；速度异常检测功能；UCMP功能；门锁短接检测；故障历史记录；平衡系数自监测；门旁路装置；电网异常检测；钢丝绳滑动自检；控制系统温度监测 |  |
|  |  | 3 | 安全通讯： 五方对讲 |  |
|  |  | 4 | 乘梯安全： 光幕保护；超载保护；轿厢内应急照明；轿厢关门延迟保护；机房紧急电动运行；就近平层；轿厢开门保护；溜车自救；关门力矩保护；安全救助 |  |
|  |  | 5 | 舒适贴心： 厅外、轿内开门时间分别控制；免称重力矩补偿；斜线撤电流；平层微调；板载键盘操作；故障代码显示；语音安抚；消防返回；静音模式；智能舒适运行 |  |
|  |  | 6 | 人机交互： 开关门按钮；开/关门按钮灯；防捣乱保护；轿厢警铃；轿内消防状态提醒显示；轿厢到站钟；本层厅外重开门；错误指令取消；关门等待取消；厅外及轿内方向指示；厅外显示；轿内显示；外召按钮粘连自动识别；司机友好提醒；末站换向预指示；个性化楼层显示设置 |  |
|  |  | 7 | 高效节能： 全集选；自动返回基站；满载直驶；轿内照明风扇自动控制；自动泊梯；本层厅外开门；开门保持时间智能调节；层站召唤智能登记 |  |
| 注：其它相关尺寸以布置图为准 |  |  |  |  |

（七）付款方式

采购人在电梯安装完毕且经特种设备验收合格后30日内向供应商支付合同总额的97%。质保期结束经双方验收合格后采购人向供应商在30日内支付尾款（合同总额的3%）。

（八）材料及配置要求

1、所有装置考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以绝对安全为原则。

2、所有使用的材料、物品和施工工艺是优质的。

3、不保留现有电梯厅门及门套。

4、外观质量要求：轿厢、轿门、厅门、操纵盘、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器等所有可见部分都不得有划痕，不得有非正常的凹进或凸出部分。

5、轿厢壁、轿门、厅门、门套所采用的钢板的厚度不小于1.2毫米。

6、轿厢位置数字显示器、运行方向指示器、操纵盘上各按钮、召唤盒上各按钮及面板、文字警示灯（消防、检修、满载等）、方向灯等乘梯人可见部件应提供相应的型号。

7、任何用途的材料供应，在进入施工现场前，向采购人报验，验收合格后方可使用。如有任何遭拒绝的材料，而须搬离工地，相关费用须由供应商负责承担。

8、供电系统

电梯控制柜的电气性能满足漏电火灾系统的监控要求，不得误报。

动力电源：交流380伏、3相、50赫兹；

照明电源：220伏单相、50赫兹；

井道照明：为低压安全照明。

（九）其他要求

1、制造商具备省市级以上质量技术监督部门颁发的在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：含电梯制造，许可子项目：包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）），许可参数须满足本项目要求。

2、合同生效后5日内，供应商向采购人提供电梯机房结构布置图、井道图纸、供电梯导轨安装的圈梁位置、承重主梁等技术要求，以备结构施工预留预埋。

3、供应商所提供的文件为需求产品的配置。

4、供应商在合同生效后5日内提供下列重要部件及系统的品牌、型号、制造商、产地、基本构造、技术特点、性能指标信息：（1）曳引机；（2）控制系统（包括逻辑控制系统、驱动控制系统）；（3）门机系统；（4）安全保护系统（安全钳、限速器）；（5）编码器。

5、标配随行电缆。

6、供应商应该配合弱电完成电梯监控系统摄像头的安装。

7、电梯的相关土建尺寸如电梯的层高、提升高度、井道平面尺寸、底坑深度、顶层高度、门洞结构位置及尺寸、井道中各梁的位置等不能偏离。

8、电梯的井道为既有结构井道，电梯安装应尽可能使用原有预埋件，如需另行设置埋件及其他土建改造，供应商应充分考虑项目需求中井道尺寸。

9、所投产品具备《特种设备型式试验证书》。

10、本项目为交钥匙工程，需满足项目需求书所有要求，包含所有满足电梯正常使用的附加工程，最终达到国家质量验收标准并能投入正常使用，全部费用已包含在内。免保期间供应商应在作业现场设立备品配件库，如：控制柜主板、控制柜变频器、门机变频器、曳引机制动器、外呼板、接触器、光幕等常用易损配件。

（十）供应商在满足上述基本功能的前提下，还需满足以下要求

1、本项目的成交供应商电梯安装深化施工图；

2、本项目的成交供应商负责提供所投电梯总的安装及装饰工期表，单独上报；

3、本项目的成交供应商负责提供设备厂家全部随机资料、相关政府、行业检测报告等质量证明资料；设备运行、维护手册及物业人员培训计划、资料等。

4、本项目的成交供应商负责电梯安装库房的搭建；电梯设备开箱后，材料设备的看护及保管；电梯设备的运输、卸货及现场倒运至安装现场；相关固定钢梁及层门组合钢牛腿的采购、安装；电梯底坑爬梯、机房高台钢梯的制作及安装；底坑检修电源插座、电梯井道的永久照明的供货及安装；管线的敷设及压接；提供并自行安装电梯井道内的安全电压临时照明；

5、本项目的成交供应商负责敷设电梯五方通话线缆，要求可实现五方通话：即电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部和安防中心，并提供由电梯机房到安防中心机房预留对接配件，安装调试从技术上予以现场指导。

6、在达到采购人单位安全文明管理的基础上，本项目的成交供应商自行负责电梯安装所需脚手架的提供、搭设、拆除及清场，相关费用应包含在投标报价中；

7、本项目的成交供应商自行负责电梯用临时电源调试及试运行期间电梯机房电源电缆的配置，并满足电梯试运行的需求；

8、本项目的成交供应商在通过特种设备检验检测机构验收合格后，移交采购方（交付前及免保期间的检验、检测费由供应商负责）；供应商安装结束后应在免保期间为此部设备缴纳电梯乘客保险（保额不得低于1000万)。

★9、为保证施工过程的安全及质量需要及售后保障，施工安装期间供应商必须指派一名本公司的技术人员7*24小时驻场协调，安装完毕后到免保结束，供应商指派一名本公司维护人员7*24小时驻场维修，响应召修不得超过5分钟。（维护保养需2人作业）如驻场技术人员及维修人员私自离场，一经发现扣除全额质保金。以上人员均需持有特种设备作业证书，维护人员需加持高空作业证及电工证。

（十一）既有电梯拆除相应要求

旧电梯由采购人处置。旧电梯拆除由成交供应商负责，并配合采购人按照相关规定处理。同时制定拆除专项方案，如电梯拆除顺序、安全作业等相应要求，从而保证电梯顺利安装。

本项目为交钥匙工程，供应商负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及地面恢复、安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的安装、土建等项目均含在项目中。成交供应商需要完成电梯施工后，检验合格后交付给采购方。

（十二）验收方法及标准

1、按照国家现行要求标准进行检验，特殊情况以合同为准。严格执行《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1—2020）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）等规范要求。

2、验收时应提供的中文资料及文件：电梯安装验收自检证明文件、产品质量证明文件、电梯使用维护说明书、电梯部件安装图纸、安装调试文件及说明书、装箱清单、产品出厂检验报告。

3、按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。