一、项目背景

- 我院滨海新区中医医院是一家集医疗、教学、科研、预防、康复养生、保健于一体的综合性医院，始建于1996年，现有双院区建筑面积17.6万平方米（含二期在建工程），开放床位790张。医院建筑包括门诊楼、住院楼、医技楼、行政后勤楼等，结构复杂，功能分区多样，且人员高度密集，其中包含大量行动不便、自救能力弱的危重病人。为深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《天津市消防安全重点单位管理规定》、《建筑消防设施检测技术规范》（DB51/2049-2015）等相关要求，等法律法规及行业标准，坚持“预防为主，防消结合”的方针，最大限度预防和减少火灾事故危害，保障病患、医护人员及所有在院人员的生命财产安全，确保医院关键医疗服务的连续性，特此发起本次双院区建筑消防设施维护保养服务采购项目。

二、项目预算

第一包：48.4万元/两年；其中双院区建筑消防设施维护保养费用，按照实际投入使用建筑面积按天据实结算。

三、资格要求

（一）投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。

2.财务状况报告等相关材料：提供2024年或2025年经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3.开标之日前2025年10月至今任意一个月依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，需提供法定代表人资格证明书（须加盖投标单位公章）；供应商若为供应商代表参加磋商，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和供应商代表身份证原件。

6.供应商须在社会消防技术服务信息系统上注册成功，提供在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_.jsp）上注册有效的截图（截图内容至少包括：“机构概况-基本信息-工商信息机构名称应为供应商名称、服务类型至少包括：消防设施维护保养检测）复印件并加盖公章。

- （二）本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

四、服务期

签订合同之日起2年的服务期（特殊情况以合同为准）。

- 服务地点

- 天津市滨海新区中医医院北塘院区及杭州道院区

六、付款方式

(1)项目付款方式为分期付款，每季度按照实际产生费用，按照考核结果支付一次，合同期内共支付八次。其中双院区建筑消防设施维护保养费用，按照实际投入使用建筑面积，按天据实结算。

(2)由采购人对维保服务质量进行考核并填写考核表，分数在90分以上（包含90分）为达标，最终向供应商结算费用金额以实际考核后的结果为准。

(3)季度质量考核未的达90分的，采购人有权扣除部分服务费。考核分数85-89分扣除当季服务费2%，80-84分扣除当季服务费5%；80分以下扣除当季服务费10%；连续出现考核分数低于80分3次的，采购人有权单方面解除合同，发生责任事故或案件，给采购人造成严重损失及社会影响的，可根据损失及影响的重大程度单方决定进一步扣除服务费10000-20000元，情节特别恶劣的扣除半年或全年全部费用直至解除合同。

(4)供应商在服务期间，表现突出或做出优异表现的，采购人在考核时酌情给予奖励性加分，最高不超过20分，考核分数与奖励分之和不超过100分。

（5）考核表：采购人有权根据具体工作需求及相关法律法规的要求调整考核表。附表见招标文件。

付款方式：采用电汇方式支付服务费。

- 技术要求

- 1.严格按照消防法律法规、国家标准和行业规范对建筑消防设施器材实施检查、管理、维护、保养等各项工作，确保设施器材完好有效，运行状态符合法律规定。遵守采购人制订的各项管理制度，认真履行相关的责任与义务。

2.维护保养工作设立至少一名取得一级注册消防工程师（或以上）资质的技术人员为项目负责人，负责项目维护保养工作的全面质量。工作日每天8小时派驻一名四级消防设施操作员维保工程师提供驻场服务。驻场工程师职责包括但不限于：每日按照消防维保工作要求巡视双院区设备，并根据图纸梳理院区排查消火栓系统区域阀门，核对图纸缺少的部分的消防设备设施，包含主机、CRT系统、逻辑关系编制，图纸与现场是否对应，完成维修及各项保养等工作。

3.每年度制定并提交采购人维保工作任务书，包括消防设施的系统，数量以及维护保养日期等内容。建立建筑消防设施器材档案和维护保养工作档案，提供每月、半年消防设施维护保养报告书。

4.维护保养工作主要包括建筑消防设施的定期检查、日常维护保养、运行状态监控、运行检验测试、故障报告、日常小型维修等。

5.供应商在为采购方提供每月至少1次培训服务，重点部位如消防控制室值班人员、医护人员、行政办公人员等，全员覆盖至少4次。提供培训资料留档备查。

6.供应商应建立资料档案管理体系，妥善保存采购人提供的一切资料（包括但不限于图纸、验收报告、制度、流程等资料），因供应商过失造成的一切损失及法律责任由供应商承担承担。

7.每月按计划抽样测试部分消防设备，不少于全部设备的10%，1年内完成全部测试，确保设备的正常运行。

8.维修保养中发现需更换的材料、设备单价在 200元以内的（单次损坏5个以下），由供应商负责（不包含灭火器）、单价超出200元的由供应商书面报告医院，采购人负责购进材料后，供应商对设备免费进行更换，材料费用由采购人负责。如采购人采购配件，则成交供应商需要配合更换，不再计算人工费用（需大型设备如起重机除外）。

9.需要登高作业时，供应商施工人员需持有登高作业证，按照安全生产及登高作业等相关要求进行作业。

- 10.维保技术人员检测装备与工作要求：巡查巡检人员需要责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录，技术人员负责消防设施检测、维保，上岗技术人员应当通过消防特有工种职业技能鉴定证书，持有中级及以上等级证书，业务能力需要符合采购人考核要求，如不达标将提出书面要求更换，供应商如不调整工作人员保卫处有权终止合同。检测用工具、设备应满足国家、行业技术要求。工作人员需要遵守采购人纪律和服从采购人的管理，技术人员只能从事维保相关或采购人委托的工作。

- 11.供应商应在完成维保月检工作的3个工作日内提交月检报告，需要立即改正的重大安全隐患必须当日与采购人管理科室人员当面进行沟通，应留存维修记录单，双方签字确认。《维护保养报告书》应当有维保人员、技术负责人和建筑主管单位负责人签字，并加盖维保企业印章。

- 12.供应商不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，采购人将落实对服务质量的考核，可扣除当月维保费用，若发生3次维保不及时的，采购人有权单方面终止合同。因维护保养工作不到位、不及时检查检测维护造成设施设备非正常老化或损坏的，由供应商承担维修更换责任。

- 13.供应商接到故障抢修通知后，应在2小时内派人到达现场对故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，如遇24小时内不能修复要采取应急安全措施，同时报管理单位备案。故障突击抢修时，若维保方不能够在规定的时间内进行抢修、不能及时采取临时措施，采购人将根据实际情况扣除部分维保费用，累计3次抢修不及时的，采购人有权单方面终止合同。

14.配合消防部门对医院进行的消防安全检查工作。

15.供应商应按照安全操作规程，采取严格，科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者安全，承担由于自身措施不力，造成事故的责任和发生的费用。

16.若发生重大伤亡事故，供应商应按有关规定立即报告公安部门并通知医院方代表，医院为抢救提供必须条件，发生的费用由责任方承担。

17.供应商在对动力设备，易燃易爆和贵重的设备进行维修保养时，应向院方代表提出申请，按流程批复后方可进行，并落实相应安全防范措施。

18.供应商要对双院区掉压灭火器进行免费换粉。

- 19.维护保养范围：A.消防供配电设施；B.火灾自动报警系统（含红外线对射报警器）；C.自动喷水灭火系统；D.消防给水设施；E.室内消火栓系统；F.室外消火栓系统；G.消防炮系统；H.七氟丙烷气体灭火系统；I.机械排烟系统；J.机械加压送风系统；K.应急广播系统；L.消防专用电话系统；M.消防电梯；N.消防分隔设施；O.应急照明和疏散指示标志系统；P.电气火灾监控系统Q.可燃气体检测系统（消防）；R.灭火器充装。

- 八、服务费报价说明：

- 1、供应商须在报价表中对杭州道院区与二期在建工程的建筑消防设施维护保养进行报价。报价可依据工程的预计面积，采用单价报价（如：元/每年）或列明计费项及单价的方式。最终结算金额将根据经双方确认的实际工作量及前述单价进行计算。

- 2、项目报价中包含服务人员加班费用、工具费、税费及利润等全部费用。

- 3、报价参考表：

| - 序号 | - 名称 | - 建筑面积 - （万平方米） | - 维保费用 - （元/每年） | - 两年共计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 北塘院区一期 | - 11.2 |  |  |
| - 2 | - 北塘院区二期 | - 4.14 |  |  |
| - 3 | - 杭州道院区ADE楼 | - 1.66 |  |  |
| - 4 | - 杭州道院区BC楼 | - 0.6 |  |  |

- 要求供应商对在服务过程中获知的医院内部信息、图纸资料等承担保密义务。本次服务所产生的报告、数据等知识产权的归滨海新区中医医院所属

- 九、其他要求

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 （2） 种方式解决。

（1）提交仲裁委员会仲裁；

（2）依法向采购人所在地人民法院起诉。

附表

消防维保服务考核表

（年 月 日-年 月 日）

| 序号 | 考核内容 |  | 考核标准 | 不符合要求扣分标准 | 实际 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作 态度 （10） | - 工作态度积极，无脱岗、漏岗等行为 | 日常检查 | 每次扣1分 |  |
|  |  | - 报修电话接通是否及时 | 查看报修记录 | 每次扣1分 |  |
|  |  | - 工作日电话接通至人员到场是否及时 | 查看现场 | 每次扣1分 |  |
|  |  | - 有效投诉事件/季度 | 每件/季度 | 每次扣2分 |  |
| 2 | 文档 管理（10） | 年度及月度工作计划符合规范要求，切实可行，符合现场实际情况 | 有年度工作计划；每月月底前按时提交次月的维保计划，加盖公章 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 各系统检查记录、定期检查记录完整、真实，工作台账完整，并及时交采购人 | 每月底按时提交维修保养记录，字迹清晰且真实有效，相关人员签字 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 梳理设备设施档案，核对设施 | 档案成册，随时更新 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 月度、半年及年度月检报告3天内交采购人纸质盖章版 | 每月5号前完成阶段报告提交 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 出现的问题及时改进的应主动与采购人沟通，并留存工作记录单；对问题提出整改措施及建议 | 按照要求在3天内反馈 | 每次扣2分 |  |
| 3 | 日常 工作 （20） | 按照规范要求进行日常巡查、检查、专项排查及整改工作，发现潜在问题及时记录上报；并记录完整 | 巡检及时，记录完整不得缺项，做好日常记录并上报 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 设置备品备件库，达到采购人要求 | 按需配件，6小时内满足应急更换需求 | 每少1件扣0.1分 |  |
|  |  | 配合采购人迎接检查及质量改进 | 配合迎接检查工作提出改进措施 | 每次扣6分 |  |
| 4 | 驻场/维保 人员 （10） | 项目负责人、驻场工程师、维保工程师，人员、资质 | 所有作业人员均须满足持证，有关证件、无犯罪记录等资料及时备案 | 每次扣6分 |  |
|  |  | 具备专业知识，符合岗位工作需求；工作记录规范 | 能完成日常维修及巡查，记录规范 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 掌握采购人消防设施情况，主动了解工作需求，依照规范工作，履行责任义务 | 掌握设备设施的情况，及时发现问题一般故障应在1个工作日内完成 | 每次扣5分 |  |
| 5 | 维护保养操作 （20） | 维护保养工作遵循操作规范，无违规操作 | 规范操作作业时操作人员应佩戴安全防护用品， | 每次扣2分 |  |
|  |  | 维护保养后进行功能测试 | 完成测试，现场运行正常 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 故障抢修能按时到场，及时解决问题（包含节假日） | 立即赶到现场，特殊情况不得超过2小时，在最短时间解决问题，大的维修问题（如需更换部件）不得超过24小时 | 每延误10分钟扣0.5分 |  |
|  |  | 维保设施抽样范围应满足规范要求 | 符合规范要求 | 每次扣6分 |  |
|  |  | 提供的维修配件；维护保养工具、设备符合标准 | 更换配件符合要求；工具设备达标 | 每次扣6分 |  |
| 6 | 故障 处理 （20） | 按照采购人要求完成合同内维修工作；紧急事项不能立即完成需留存沟通记录 | 按照合同规定要求完成各项工作 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 故障处理过程规范，处理后应进行复查，确保问题得到根本解决，不得造成二次故障或损坏 | 规范操作并复查 | 每次扣6分 |  |
| 7 | 培训（10） | 维护保养人员了解最新的消防设施知识，并能应用到实际工作中 | 具备专业知识和培训能力 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 定期组织培训并提交培训资料 | 每月消防安全培训记录按时提交 | 每次扣2分 |  |
| 8 | 一票否决项 | 记录不真实、不准确，出虚假报告 |  | 一经发现，本季度考核即为不合格，按照相关约定扣除本季度或全年服务费，直至单方面解除合同。 |  |
|  |  | 服务公司资质过期或出现被吊销等不良记录 |  |  |  |
|  |  | 维护保养过程未注意安全防护，发生责任事故 |  |  |  |
|  |  | 发现问题拒不整改，或以欺骗采购人等方式不整改相关隐患问题的 |  |  |  |
|  |  | 未妥善保存采购人提供的资料，造成泄密 |  |  |  |
|  |  | 发现问题隐患不及时上报，造成严重后果及不良社会影响 |  |  |  |
| 9 | 加分项 | 扑救火灾或消除火灾隐患、或配合采购人处理应急事件，表现有优异的情况 | 根据实际情况一次加5分 |  |  |
|  |  | 提出并实施有效的消防设施维护保养改进建议，提高维护保养效率 | 根据实际情况一次加5分 |  |  |
| 实际得分： |  |  |  |  |  |

日期：                       考核科室：                      考核人：