项目需求书

一、项目背景

我院北塘院区气动物流系统因一期工程基础建设中无管道监测系统，瓶子丢失后无法定位去向，为解决此问题，现采购增加管道监测系统。

二、项目预算

27.926万元

三、资格要求

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2.财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。

B.2025年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3.2025年9月至今至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证原件；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

6.提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（扫描件或复印件并加盖本单位公章）。

7.本项目不接受联合体,成交后不得分包、转包，需提供《非联合体磋商声明函》及《不分包、转包承诺函》。

四、本次改造设备、器材和服务清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器控制编译器 | 电压：DC6~36V，电流规格：300mA，每块编译器均有独立的编号，可自由组合使用。 | 100 | 套 |
| 2 | 传感器底座 | ￠160，螺纹M12*1，材质PVC，带密封垫片，垫片材质硅胶。 | 100 | 套 |
| 3 | 检测探头 | 电压：DC6~36V，电流规格：300mA，响应时间：2ms以下，输出模式；NPN，螺纹直径M12*1，检测距离0~50mm，外壳材质：黄铜镀镍，导线长度1.2米，电平信号：低电平。 | 100 | 套 |
| 4 | 控制线缆 | 双绞屏蔽信号线 | 450 | 米 |
| 5 | 线缆 | RVV2*0.75mm² | 450 | 米 |
| 6 | pvc线管 | 直径25mm | 400 | 米 |
| 7 | 集线器 | 供电电压：9~26V 150mA，CAN波特率5K~1Mbps，工作温度：-40~85℃ | 2 | 个 |
| 8 | can卡转接板 | 接口形式：DB9，数据接受能力：13500-14500帧/秒，数据发送能力：5500-6500帧/秒，内置稳压电阻，3500VDC电气隔离 | 1 | 套 |
| 9 | 系统控制软件 | 要求能够与GRTI气动传输系统控制软件兼容，显示整个系统的动态流程图，在GRTI软件中进行停止预警并发邮件给工程师。 | 1 | 套 |
| 10 | 工控机 | I3-12100-8G-512固态硬盘 | 1 | 套 |
| 11 | 安装及调试 | 不锈钢管道钻孔，打磨，布线，以及设备安装测试 | 1 | 批 |
| 12 | 吊顶拆卸和恢复 |  | 1 | 项 |

五、项目实施目标

1.实时定位与追踪：实现对气动物流管道内所有传输瓶的全程实时位置监测，定位精度小于8米，系统能够在传输瓶移动过程中动态更新其位置信息，并在监控界面上直观显示。

2.异常情况智能预警与报警：系统能够自动识别传输瓶运行过程中的异常状态，如卡堵（超过设定时间未移动）、偏离预设路线、传输瓶滞留能够指示异常发生的具体位置和可能原因。

3.提升故障处理效率：通过精确定位故障点，将传输瓶卡堵、丢失等异常情况的平均排查和处理时间大大缩短，显著减少因物流故障造成的医疗工作延误。

4.优化传输路径与调度：基于传输瓶的实时位置数据和历史运行记录，系统可提供传输流量分析、路径拥堵预警等功能，为优化气动物流系统的路径规划和调度策略提供数据支持，提高整体传输效率。

5.保障医疗安全与服务连续性：通过确保物资转运的及时性和可靠性，特别是对于急诊抢救药品、检验标本等时效性要求极高的物品，最大限度减少因物流问题导致的医疗风险，保障临床服务的连续与稳定。

六、系统功能需求

- 传输瓶识别与定位功能：

- 采用光电传感器与can线控制等成熟、可靠的技术手段识别和定位传输瓶。

- 定位信号应能覆盖所有在用的气动物流管道网络，包括直线段、弯管、分支节点等复杂区域，无信号盲区或弱区。

- 中央监控与管理功能：

- 提供直观的图形化操作界面，实时显示整个气动物流管道网络拓扑图及各传输瓶的当前位置、运行状态（正常、异常等）、传输任务信息（起点、终点等）。

- 具备数据统计分析功能，可生成传输量、故障率、平均传输时间等。

- 报警与通知功能：

- 支持多种报警级别设置，并能针对不同类型的异常事件发出不同的报警提示音和视觉信号。

- 报警信息应包含异常类型、发生时间、精确位置、涉及传输瓶编号等关键信息。

- 可支持将重要报警信息通过邮件方式发送给指定的运维管理人员。

- 可靠性与稳定性：

- 系统设备应具备较高的抗干扰能力，适应医院复杂的电磁环境和管道内可能存在的粉尘、气流等环境因素。

- 传感器等前端设备应坚固耐用，故障率低，易于维护。

- 系统平均无故障运行时间（MTBF）应达到≥1000小时以上。

- 操作与维护便捷性：

- 监控软件界面友好，操作简单直观，便于值班人员快速掌握和日常监控。

- 系统应具备完善的，能对自身硬件（如传感器、控制器、通信模块）和软件运行状态进行监测，出现故障时能提示维护人员。

- 提供便捷的设备管理和配置功能，支持传感器参数校准、报警阈值设置等。

七、其他要求

- 要求在气动物流管道系统每个弯管处及直管段加装传感器，竖向管道至少每层加一传感器。

- 在气动物流机房配备一台工控机，并根据本项目的实际情况编制相关软件，要求该工控机跟踪系统能不间断可靠运行。

- 在工控机显示屏上实时显示传输瓶的位置，若发生卡瓶则应实时显示传输瓶的位置。

- 若后期软件升级，则应由中标单位终身免费安装新升级的软件。

- 安装要求：安装本系统时不能影响一期各临床科室的正常诊疗秩序，因此，在吊顶上开检修口或安装传感器时须有安全维护人员，以防影响正常诊疗环境。此外，吊顶内的施工时间安排应预先与院方商量。

6.售后服务：质保期2年。合同履行期限内保证7×24小时提供快速的服务响应，响应时间小于1小时并及时处置。

7.安装（施工）完成周期：签订合同之日起25日内（以不影响医疗为原则）。

8.安装地点：天津市滨海新区中医医院（北塘院区）。

9.安装施工人员要求持有：特种作业操作证（低压电工作业证）。

八、付款方式

合同签订生效后，供应商按采购人要求的实际数量、时间完成交货及安装，采购人完成验收合格后，供应商提供据实总额的全额发票后60日内，采购人支付全额的90%，自验收合格之日起满2年后（若无质量问题），支付10%的尾款。

九、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。

注：1.加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

2.整包中标。