北塘院区污水处理站废气除臭系统
一、项目背景
我院北塘院区污水处理站废气除臭系统因设备老旧除臭效果不好，现采购设备进行更新。
二、项目预算
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三、资格要求
1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件，响应文件中提供复印件并加盖公章。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
A.经第三方会计师事务所审计的2025年度企业财务报告报告扫描件。
B.投标截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件。
注：A、B两项提供任意一项均可，响应文件中提供证明材料复印件并加盖公章。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年9月至今至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。
4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明），响应文件中提供书面声明原件。
5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证原件；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。
6.本项目不接受联合体,成交后不得分包、转包，需提供《非联合体磋商声明函》及《不分包、转包承诺函》。
四、本次改造设备、器材和服务清单如下：
	名称
	规格/参数
	数量
	备注

	风机
	风量2000m³/h风压5000 Pa
380V，3KW，2900r/min
	1台
	需包含风机管道Φ300/长3m、Φ500/长7m及固定角铁

	活性炭环保吸附箱（二级）
	1500 m³/h  净化95%以上
废气在箱内停留时间需≥1.5秒，一级粗效单元：选用大孔煤质活性炭，优先选柱状炭，碘值≥800mg/g，直径≤5mm，用于拦截大分子污染物。
二级精效单元：选用高碘值蜂窝活性炭，碘值≥800mg/g，比表面积≥750㎡/g，横向强度≥0.3MPa，适配小分子VOCs深度吸附。柱状活性炭堆积密度约‌500~600kg/m³‌，蜂窝活性炭堆积密度约‌300~400kg/m³
	1台
	吸附，需包含活性炭

	uv光氧催化净化器 
	1500m3/h  380V，4.5KW。配套12~16支150W UV紫外灯管
	1台
	消毒 光解


注：以上包括但不限于安装所需钢材及加工、安装所需工具及辅材等。
五、其他要求
1. 安装要求：按照原设计施工图纸布局，本设备安装需包含旧设备拆除及处理。
2. 安装工艺流程：临边防护→拆除旧管道及设备→测量放线→设备就位→锚栓固定→型钢支架安装→防腐涂装→固定管道→自检→安装完成验收→试运行。
3. 安装人员要求持有：特种作业操作证（低压电工作业证）。
4. 安装（施工）完成周期：签订合同之日起15日内。
5. 安装地点：天津市滨海新区柳州东道292号。
6. 售后服务：质保期1年。
六、付款方式
合同签订生效后，供应商按采购人要求的实际数量、时间完成交货及安装，采购人完成验收合格后，供应商提供据实总额的全额发票后60日内，采购人支付全额的90%，自验收合格之日起满1年后（若无质量问题），支付10%的尾款。
七、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。


